Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva

Broj nabavke: 04/1-1504

Redni broj iz Plana nabavki : 29

Mjesto i datum: Budva, 05.04.2018. godine

TENDERSKA DOKUMENTACIJA

ZA NABAVKU USLUGA

Tekuće održavanje i opravka instalacija i uređaja, po partijama za potrebe Hotelske grupe “Budvanska rivijera” AD Budva,

SADRŽAJ TENDERSKE DOKUMENTACIJE

POZIV ZA  NADMETANJE	3

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA NABAVKE	7

IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU	31

IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA  NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU  NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA 	32

IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA	33

METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA	34

OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ	35

NASLOVNA STRANA PONUDE	36

PODACI O PONUDI I PONUĐAČU	37

FINANSIJSKI DIO PONUDE	43

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA	47

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA	48

DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI	49

NACRT UGOVORA O NABAVCI	50

UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE	65

SADRŽAJ PONUDE	69

OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA	70

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU	71

# POZIV ZA  NADMETANJE

I   Podaci o naručiocu

| Naručilac: Hotelska grupa “Budvanska rivijera” AD Budva | Lice/a za davanje informacija: Vladimir Janjušević |
| --- | --- |
| Adresa: Trg slobode 1, Budva | Poštanski broj: 85310 |
| Sjedište: Trg slobode 1, Budva | PIB (Matični broj): 02005328 |
| Telefon: 033/452-831 | Faks:+382/33-452-593 |
| E-mail adresa: sektornabavke@budvanskarivijera.co.me | Internet stranica (web): www.hgbudvanskarivijera.com |

II  Predmet  nabavke

- Vrsta predmeta nabavke

 Usluga

- Opis predmeta  nabavke

Predmet nabavke je izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga – Tekuće održavanje i opravka instalacija i uređaja, po partijama za potrebe Hotelske grupe “Budvanska rivijera” AD Budva, shodno specifikaciji usluga koja čini sastavni dio tenderske dokumentacije.

III Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost nabavke:

 Procijenjena vrijednost predmeta nabavke

 po partijama

Partija 1: Tekuće održavanje i servis termo – tehničke instalacije, procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om: 42.000,00 €.

Partija 2: Tekuće održavanje i servis toplotnih pumpi, procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om: 7.000,00 €.

Partija 3: Tekuće održavanje i servis agregata, procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om: 4.000,00 €.

Partija 4: Tekuće održavanje i servis plinskih stanica, procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om: 7.000,00 €.

Ukupna procijenjena vrijednost sa uračunatim PDV-om: 60.000,00 €.

IV Uslovi za učešće u postupku nabavke

a) Obavezni uslovi

U postupku j nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;

2) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela iz oblasti privrednog kriminala I korupcije,

3) ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet  nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom.

Uslovi iz stava 1 ove tačke ne odnose se na fizička lica: umjetnike, naučnike i kulturne stvaraoce.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

3) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

Ponuđači su u predmetnom postupku nabavke, dužni da dostave sljedeće dokaze: Za partiju 1, 2: - Licencu za izvođenje radova na termotehničkim instalacijama, mašinskim instalacija, uređaja i postrojenja. Ponuđač tj. Privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik treba da ima zaposlene inženjere koji poseduju licence za: - Rukovođenje izvođenjem radova na termotehničkim instalacijama, mašinskim instalacija, uređaja i postrojenja. Za partiju 3: - Licencu za izvođenje elektro - instalacija jake struje Ponuđač tj. Privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik treba da ima zaposlene inženjere koji poseduju licence za: - Rukovođenje izvođenjem elektro - instalacija jake struje Za partiju 4: - Licencu za izvođenje radova na mašinskim instalacija, uređaja i postrojenja. Ponuđač tj. Privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik treba da ima zaposlene inženjere koji poseduju licence za: - Rukovođenje izvođenjem radova na mašinskim instalacija, uređaja i postrojenja. Uz licence za zaposlene inženjere ponuđač dostavlja potvrde Inženjerske komore o članstvu u Komori.

b) Fakultativni uslovi

b1) ekonomsko-finansijska sposobnost

Nije predviđeno dostavljanje ovih dokaza. Ne zahtijeva se.

b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost

Nije predviđeno dostavljanje ovih dokaza. Ne zahtijeva se.

V  Rok važenja ponude

Period važenja ponude je 60 dana od dana  javnog otvaranja ponuda.

VI Garancija ponude

 da

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti  nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 7 dana nakon isteka važenja ponude.

VII  Rok i mjesto izvršenja ugovora

a) Rok izvršenja ugovora je godinu dana od dana zaključivanja ugovora, odnosno od dana zaključivanja ugovora do potrošnje ugovorene vrijednosti ukoliko to prvo nastupi kao okolnost.

b) Mjesta izvršenja ugovora su Budva (hoteli „Mogren”, „Slovenska plaža” i „Aleksandar”; Petrovac (hoteli „Palas” i „Castellastva”).

VIII Jezik ponude:

 Crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom.

IX  Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

 najniža ponuđena cijena  						broj bodova  	  100

X Otkup tenderske dokumentacije

Tenderska dokumentacija se otkupljuje  na adresi naručioca kod ovlašćenog lica Vladimira Janjuševića, svakim radnim danom u periodu od 09:00 do 12:00 časova. Visina otkupa tenderske dokumentacije iznosi 100,00 € i uplaćuje se na žiro račun 520-67710-63 kod Hipotekarne banke. Zainteresovani ponuđači mogu otkupiti tendersku dokumentaciju najkasnije jedan dan prije datuma određenog za otvaranja ponuda, i dužni su dostaviti dokaz o uplati takse za otkup Tenderske dokumentacije.

XI Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i otvaranja ponuda

Ponude se predaju  radnim danima od 10.00 do 14.00 sati, zaključno sa danom 17.04.2018. godine do 09.30 sati.

Ponude se mogu predati:

 neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Trg slobode 1 Budva .

 preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Trg slobode 1, 85310 Budva.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana  17.04.2018. godine u 10.00 časova,  u prostorijama Upravne zgrade Hotelske grupe „Budvanska rivijera” a.d.Budva  na adresi Trg slobode br 1, Budva.

XII Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 15 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

XIII Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovodjenje postupka  nabavke

Rok i način plaćanja

Rok plaćanja je: 60 dana od dana dostavljanja fakture

Način plaćanja je: virmanski

  Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o  nabavci

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da prije zaključivanja ugovora o  nabavci dostavi naručiocu:

 garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5 % od vrijednosti ugovora

U slučaju kršenja ugovora od strane izabranog ponuđača aktivira se garancije iz prethodnog stava.

- TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA

- NABAVKE    ZA PARTIJU 1: Tekuće održavanje i servis termo-tehničke instalacije

| R.Br. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta perfomansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere |  | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tekuće održavanje i servis vodozahvata morske vode u TN “Slovenska plaža“ - Budva |  |  |  |  |  |
| 1. | Tekuće održavanje i servis, čišćenje vodozahvata morske vode (bunar) V=20m3 | Tekuće održavanje i servis obuhvata: - pražnjenje bunara potopnom pumpom - vađenje mulja, taloga i drugih nečistoća sa odvozom na deponiju - pranje površina bunara pumpom visokog pritiska - ponovno pražnjenje potopnom pumpom - isporuka i zamjena sita za sprečavanje ulaska mulja sa okcem 1mm, 3m2 – kom. 2 | komplet |  | 1 |
| 2. | Tekuće održavanje i servis vakum pumpe TIP: KVP 4 Q=0,4m3/h 1450obr/min | Tekuće održavanje i servis obuhvata: - demontaža sa cijevne instalacije sa motorom - demontaža sklopova sa čišćenjem radnog kola - isporuka i zamjena seta zaptivača sa prepakivanjem vakum pumpe - sklapanje sklopova - montaža na cijevnu instalaciju sa kontrolom zaptivenosti - kontrola klembera motora - štelovanje bimetalne zaštite i puštanje u rad. | komplet |  | 1 |
| 3. | Tekuće održavanje i servis višestepene potopne pumpe „Grufos“ TIP: SP46N 7kW Q=50m3/h | Tekuće održavanje obuhvata preventivno i korektivno održavanje. | komplet |  | 2 |
| 4. | Tekuće održavanje i servis mono bloka i usisnih korpi pumpe TIP: BL 80/250-75/4 | Tekuće održavanje i servis obuhvata: - demontaža korpi sa pripadajućim cjevovodom DN80* 2 L=3m - rasklapanje i čišćenje korozije - obrada zaptivnih površina - isporuka i zamjena zaptivača - isporuka i zamjena navrtki i vijaka - zaštita cjevovoda sa obije strane dvokomponentalnom bojom - sklapanje i montaža na mono blok - pregled strujnog kruga, štelovanje bimetalne zaštite, puštanje u rad pumpe sa kontrolom rada usisne korpe | komplet |  | 1 |
| Tekuće održavanje i servis termo-tehničkih instalacija i ventilacionih sistema u TN „Slovenska plaža“- Budva |  |  |  |  |  |
| 1. | Tekuće održavanje i servis recirkulacionih pumpi S.T.V. koje se nalaze u šahtama stambenih blokova Z25/1-8 „Vilo“ 32/1-8 „Vilo“ | Tekuće održavanje i servis obuhvata: - kontrola ispravnosti pumpi i puštanje u rad - čišćenje hvatača nečistoća - kontrola zapornih ventila - kontrola na curenje/pritisak - kontrola elektro instalacije-opreme | komplet |  | 18 |
| 2. | Tekuče održavanje i servis ventilacionog sistema za izvlačenje masnih para iznad termo bloka u pansionskoj kuhinji „MARVENT“ TIP: CRVP/LH630/160-4 25000/19800 (sa frekventnim regulatorom) | Tekuće održavanje i servis obuhvata: - demontaža kuhinjske nape sa kanalima u dužini od 6000mm napa (6000x3000x1000mm) kanali (500x830mm) - ćišćenje kanala od nataložene masti, pranje i odmašćivanje u dužini 3000mm - čišćenje nape sa spoljne i unutrašnje strane sa pranjem i odmašćivanjem,neutralizacija - montaža nape i kanala za postojeće nosače. . Spojevi kanala moraju biti hermetički zatvoreni I nivelisani. - demontaža i rastavljanje krovnog ventilatora - čišćenje i pranje radnog kola - isporuka i zamjena ležaja elektro-motora - sklapanje ventilaora i motora - montaža na postolju sa nivelisanjem prirucnim alatima I mjernim instrumentima - provjera strujnog kruga,kontrola klembera motora napajanje, regulacija frekventnog regulatora - puštanje u rad sa kontrolom rada. | komplet |  | 1 |
| 3. | Tekuće održavanje i servis ventilacionog sistema za izvlačenje masnih para iznad termo bloka, primorska kuhinja „MARVENT“ TIP: CRV-P 630/130 6/8 25400/19800 | Tekuće održavanje i servis obuhvata: - demontaža krovnog ventilatora sa rastavljanjem i čišćenjem radnog kola, čišćenje elektro motora - isporuka i zamjena ležaja el.motora ventilatora - sklapanje ventilatora i motora - montaža na postolju krova sa nivelisanjem prirucnim alatima I mjernim instrumentima - konrola strujnog kruga klembera motora,stelovanje bimetalne zastite, puštanje u rad. | komplet |  | 1 |
| 4. | Tekuće održavanje i servis ventilacione komore za izvlačenje masnih para kuhinje restorana „Pjaca“ TIP: CRVT/S-450 V=3100m3 | Tekuće održavanje i servis obuhvata: - rastavljanje komora kanalskog ventilatora sa vertikalnim izduvom (70-100°C) - čišćenje i odmašćivanje komore ventilatora - čišćenje motora ventilatora - isporuka i zamjena ležajeva na motoru - montaža sklopnih djelova komore - čišćenje kuhinjske nape 3000x1500x1000mm sa pranjem i odmašćivanjem - pregled el.ormara i komandnih komponenti - puštanje u rad | komplet |  | 1 |
| 5. | Tekuće održavanje i servis krovnih ventilatora za izbacivanje otpadnog vazduha iz kuhinje - prostor za pranje bijelog suđa TIP: CVRP250/160 V=2500m3/h | Tekuće održavanje i servis obuhvata: - rastavljanje motora ventilatora - čišćenje i odmašćivanje radnog kola od masnoća - montaža elektromotora ventilatora sa centriranjem - kontrola strujnog kruga, klembera, servis kontaktora, štelovanje bimetala i puštanje u rad. | komplet |  | 1 |
| 6. | Tekuće održavanje i servis krovnih ventilatora za izbacivanje otpadnog vazduha iz kuhinje - prostor za pranje crnog suđa TIP: CVRP500/135 | Tekuće održavanje i servis obuhvata: - rastavljanje motora ventilatora - čišćenje i odmašćivanje radnog kola od masnoća - montaža elektromotora ventilatora sa centriranjem - kontrola strujnog kruga, klembera, servis kontaktora, štelovanje bimetala i puštanje u rad. | komplet |  | 1 |
| 7. | Tekuće održavanje i servis krovnih ventilatora za izbacivanje otpadnog vazduha iz kuhinje - prostor gdje su smještene pećnice, kazani TIP: CVRP355/135 GEXST.R.4 | Tekuće održavanje i servis obuhvata: - rastavljanje motora ventilatora - čišćenje i odmašćivanje radnog kola od masnoća - montaža elektromotora ventilatora sa centriranjem - kontrola strujnog kruga, klembera, pregled kontaktora, štelovanje bimetala i puštanje u rad. | komplet |  | 1 |
| 8. | Tekuće održavanje i servis motora ventilatora za izbacivanje masnih para slastičare u ekonomskom dvorištu V= 3500m3/h | Tekuće odžavanje i servis obuhvata: - rastavljanje motora ventilatora - čišćenje I odmašćivanje radnog kola od masnoća - montaža elektromotora ventilatora sa centriranjem, zamjena remenja sa štelovanjem - obezbijediti hermetičnost,turbine motora I kanala ventilacije - kontrola strujnog kruga, klembera,pregled kontaktora,štelovanje bimetala I puštanje u rad. | komplet |  | 1 |
| 9. | Tekuće održavanje i servis klima komore „TERMOVENT“, TIP: TK-K1164 A F1 HB/GA, VC Qhl=47kW 4A FA | Tekuće održavanje i servis obuhvata: - čišćenje unutrašnjosti komore, motora i ventilatora sa dezinfekcijom - podesavanje pogonskog remenja . - isporuka i zamjena filtera komore - kom. 2 - provjera hidrauličkih krugova, razdeljnik razmjenjivača komore sa kontrolom rada cirkulacione pumpe - kontrola i servis komandnih komponenti uređaja - čišćenje difuzora sa dezinfekcijom - kom. 20 - puštanje u rad sa kontrolom radnih parametara. | komplet |  | 1 |
| 10. | Tekuće održavanje i servis klima komora „TERMOVENT“ TIP: HB/GA Vc Qhl=24kW | Tekuće održavanje i servis obuhvata: - čišćenje unutrašnjosti komore, motora i ventilatora sa dezifekcija - podesavanje pogonskog remenja - isporuka i zamjena filtera komore kom 2 - provjera hidrauličkih krugova, razdeljnik razmjenjivača komore sa kontrolom rada cirkulacione pumpe - kontrola i servis komandnih komponenti uređaja - čišćenje difuzora - puštanje u rad sa kontrolom radnih parametara. | komplet |  | 1 |
| 11. | Tekuće održavanje i servis klima komore „MIDEA“ TIP MKT 3HG-2200 Qhl=25kW | Tekuće održavanje i servis obuhvata: - čišćenje unutrašnjosti komore, motora i ventilatora sa dezinfekcijom - isporuka i zamjena filtera komore - provjera hidrauličkih krugova, razdeljnik razmjenjivača komore sa kontrolom rada cirkulacione pumpe - kontrola i servis komandnih komponenti uređaja - puštanje u rad sa kontrolom radnih parametara. | komplet |  | 1 |
| 12. | Tekuće održavanje i servis elektro komandnog ormara vodozahvata | Tekuće održavanje i servis obuhvata: - čišćenje elektro ormana od korozije i drugih nečistoća - dotezanje zavrtnjeva kontakata provodnika klemišta - zamjena nagorelih provodnika i drugog sitnog materijala - servis kontaktora ( 10A; 16A; 25A) kom4 - kontrola rada zaštite od rada pumpi na suvom kom3 - puštanje u probni rad. | komplet |  | 1 |
| 13. | Tekuće održavanje i servis pločastog antikorozivnog razmjenjivača topline solarnog sistema, hemijsko pranje “Fiorini” Italija TIP: PHE F071 3160,5 HBR+RUBBER 10bara 077-1 1385kw (montiran 2013.god) | Tekuće održavanje i servis obuhvata: - odvajanja strane S.T.V. - pražnjenje zarobljene vode u drenažni kanal, - na postojeći priključak uspostaviti prinudnu cirkulaciju koncentrata hlorovodnične kiseline za razbijanja kamenca do procjene da postupak uspješno urađen, - uraditi neutralizacija strane razmjenjivaca stv, - uraditi ispiranje strane razmjenjivača S.T.V., - puštanje u rad,provjera na pritisak/test curenja - provjera radnih parametara | komplet |  | 1 |
| 14. | Tekuće održavanje i servis pločastog antikorozivnog razmjenjivača topline solarnog sistema, mehaničko i hemijsko čišćenje “Fiorini” Italija TIP: PHE F 071 3160,5 HBR + RUBBER 10bara 077-1 1385 kW (montirano 2014.god) | Tekuće održavanje i servis obuhvata: - rastavljanje izmenjivača sa cijevnih instalacija i postolja-mehaničko rastavljanje - pažljivo odvajanje ploča i zaptivača - čišćenje ploča i zaptivki od kamenca, mulja mehaničkim i hemiskim putem - uraditi neutralizaciju svih ploča - montažu demontiranih djelova sa zamjenom oštećenih ploča i zaptivki - obezbijediti (3) nove ploče i setove zaptivke po potrebi - kontrolu razmaka glavnih ploča i pritezanje,montaža na cijevnu instalaciju - probu na pritisak-test curenja - puštanje u rad i provjera radnih parametara. | komplet |  | 1 |
| 15. | Tekuće održavanje i servis pločastog razmjenjivača topline, hemisko čišćenje, “Fiorini” Italija, titanium morska voda-voda TIP: PHEF 205 TI 0.5 NBR +RUBBER LINER 089-1 10 BAR(520-433)kW COD:821F 205CM 089-1HH38HL 06N(model F 205-89-2-NH) (montirano 2013.god) | Tekuće održavanje i servis obuhvata: - odvajanje strane, morska voda - pražnjenje zarobljene vode u drenažni kanal, - na postojeći priključak uspostaviti prinudnu cirkulaciju koncentrata hlorovodnične kiseline za razbijanja kamenca do procjene da je postupak uspješno urađen, - uraditi neutralizacija strane razmjenjivaca morske vode - uraditi ispiranje strane razmjenjivača morske vode - puštanje u rad - ispitivanje na pritisak/test proba. | kom |  | 1 |
| 16. | Tekuće održavanje i servis termosolarnog sistema-kolektor “Hidria” TIP: SI-SOL 204C P=1,8m2 | Tekuće održavanje i servis obuhvata: - vizuelni pregled solarnih panela – kom.960, - kontrola hidrauličkih spojeva krugova solarnog polja i razmjenjivača toplote koji se nalazi u energani, - zamjena zaptivki na spojevima holendera po potrebi. zaptivke moraju biti termootporne=120*C.Prethodno rasteretiti sistem ispuštanjem koncentrata u posudu 1m3 u energani - vraćanje koncentrata u solarni sistem sa provjerom zaptivenosti svih spojeva pod pritiskom (3 bar), ostvariti koncentrat 30% glikola (Investitor obezbjeđuje glikol).Isto raditi kada je kišni dan ili noć.Sistem detaljno ozračiti više puta, u više navrata - na kraju sezone, kraj novembra, pripremiti solarni sistem za zimski režim rada za temperaturu do -15*C.Investitor je dužan da obezbijedi glikol.Izvođač je obavezan sačiniti zapisnik o količini dopune glikola i izmjerenom temperaturom do (-15*C), koristeći optički instrument. - nabaviti i zamjena stakla kolektora (kom.4) | komplet |  | 1 |
| 17. | Tekuće održavanje i servis cirkulacionih pumpi u energani S.T.V. razdjelnik toplotne pumpe 3502655 w090085/2/F170 CLASS F S1 IP55 18 0KGCE GN 00034 | Tekuće održavanje i servis obuhvata: - kontrola i puštanje u rad sa provjerom cijevne instalacije i elektro instalacije, i zaštitne komponente - provjera kapaciteta i protoka pumpe | kom |  | 2 |
| 18. | Tekuće održavanje i servis cirkulacione pumpe u energani - vodena strana toplotne pumpe TIP: IPL 80/155/7,5/2 ART-NO 2089617/13W20 TGG GLGTRON IC MOTOR 2089022 | Tekuće održavanje i servis obuhvata: - kontrola i puštanje u rad sa provjerom cijevne instalacije i elektro instalacije, zaštitne komponente - provjera kapaciteta protoka pumpe. | kom |  | 1 |
| 19. | Tekuće održavanje i servisiranje centralnog nadzornog sistema: solarni sistem, sistem akumulacije S.T.V. i sistem toplotne pumpe | Tekuće održavanje i servis obuhvata: - provjeru i uvid u postojeće stanje sistema - kontrolu ispravnosti senzora za kontrolu S.T.V. sa obaveznom kalibracijom, pri čemu je potrebno sačiniti zapisnik - 16kom. - isporuka (5) senzora sa ugradnjom - kontrola ispravnosti pravilnog rada elektro motornih ventila 24V, regulaciom 0...10V, tip D6xxxNSY2-24-SR5 DN 150 12 kom. DN 65 4kom. - test proba svih ventila - kontrola rada CNS ,praćenje radnih parametara, funkcionalna proba kompletne opreme, instalacije | komplet |  | 1 |
| 20. | Tekuće održavanje i servis cirkulacionih pumpi solarnog sistema “WILO” TIP: STRATOS-D 80/1-12 P1:40-150W38-800W | Tekuće održavanje i servis obuhvata: - kontrolu i puštanje u rad - kontrolu strujnih krugova, instalacija, zaštite - kontrolu ispravnosti vodenog djela pumpe - kontrolu zaptivenosti cijevnih instalacija | kom |  | 4 |
| 21. | Tekuće održavanje i servis cirkulacionih pumpi S.T.V. izmjenjivač, bojleri “WILO” TIP: SRRATOS-Z 65/1-12 | Tekuće održavanje i servis obuhvata: - kontrolu i puštanje u rad - kontrolu strujnih krugova, instalacija, zastite - kontrolu ispravnosti vodenog djela pumpe - kontrolu zaptivenosti cijevnih instalacija | kom |  | 3 |
| 22. | Tekuće održavanje i servis cirkulacione pumpe S.T.V. za naselje “WILO” TIP: STRATOS- Z 65/1-12 P1:38-800W | Tekuće održavanje i servis obuhvata: - kontrolu i puštanje u rad - kontrolu strujnih krugova, instalacija, zastite - kontrolu ispravnosti vodenog djela pumpe - kontrolu zaptivenosti cijevnih instalacija | kom |  | 1 |
| Tekuće održavanje i servis termo-tehničkih instalacija i ventilacionih sistema u hotelu „Mogren“- Budva |  |  |  |  |  |
| 1. | Tekuće održavanje i servis solarnih kolektora (dva odvojena polja) I=28 kom. II=42 kom. TIP: SSE 80 I.MP. Ljubljana 1865x890x95mm | Tekuće održavanje i servis obuhvata: - vizuelni pregled površina solarnog polja - kontrolu hidrauličkih spojeva između solarnih kolektora I spojeva na cjevovodu - kontrolu hidrauličkih instalacija solarnih polja energana- izmenjivač - pregled cijevnih cirkulacionih pumpi “GRUNFOS”(4)kom solarnih polja sa kontrolom cijevnih instalacija cirkulacionih krugova, provjera elektro instalacija - provjera na pritisak - test proba - ostvarivanje radnih parametara i puštanje u rad - na kraju sezone, kraj novembra, pripremiti solarni sistem za zimski režim rada za temperaturu do – 15* C.Investitor je dužan da obezbijedi glikol.Izvođač je obavezan sačiniti zapisnik o količini dopune glikola i izmjerenom temperaturom do (-15*C), koristeći optički instrument. | komplet |  | 1 |
| 2. | Tekuće održavanje i servis usisne komore za izbacivanje masnih para iz kuhinje IMP KN 10 E1 | Tekuće održavanje i servis obuhvata: - otvaranje usisne komore, čišćenje od masnih naslaga - pranje unutrašnjosti komore - kontrolu ležaja i remenja, i zamjenu po potrebi - pregled elektro motora i klembera - pregled strujnih krugova i zaštite bimetala - štelovanje kontaktora - puštanje u rad. | komplet |  | 4 |
| 3. | Tekuće održavanje i servis krovnog ventilatora za odsis para iz picerije TIP: CRHB/4-345; V=4500m3/h | Tekuće održavanje i servis obuhvata: - demontažu krovnog odsisnog ventila sa podkonstrukcije - rastavljanje na sklopne djelove i odmašćivanje radnog kola i motora ventilatora - isporuku i zamjenu ležaja el. motora ventilatora (po potrebi) - montažu sklopnih djelova odsisnog ventilatora sa montažom na podkonstrukciju - kontrolu klemišta motora, provjeru strujnog kruga - puštanje u rad sa praćenjem | komplet |  | 1 |
| Tekuće održavanje i servis termo-tehničkih instalacija u hotelu „Castellastva“- Petrovac |  |  |  |  |  |
| 1. | Tekuće održavanje i servis gorionika na lako lož ulje „Weishaupt“ FABR.NR-5210269 350kw (kotao Termomont DTTK 350) | Tekuće održavanje i servis obuhvata: - pranje predfiltera za gorivo - otvaranje i čišćenje finog filtera pumpe za gorivo - čišćenje i odmašćivanje stabilizatora i plamene cijevi gorionika - kontrolu motora za podešavanje količine vazduha - kontrolu i servis programatora, servo pogona za vazduh i gorivo - podešavanje radnog pritiska pumpe i sagorijevanja - kontrolu i podešavanje kotlovske automatike - ispitivanje radnih i zaštitnih termostata - kontrolu strujnog kruga, servis sklopki i prekidača - analizu dimnih gasova - navesti opremu kojom će se vršiti mjerenje. | komplet |  | 1 |
| 2. | Tekuće održavanje i servis toplovodnog kotla “Termomont” TIP: TTK 350 | Tekuće održavanje i servis obuhvata: - mehaničko čišćenje gasno ložive strane kotla - otvaranje prednjih i zadnjih vrata i revizionih otvora kotla - mehaničko čišćenje naslaga gara, pepela i koksa plamenom sa dimne cijevi, dimne komore i dimnjače kotla - pranje očišćenih površina pumpom visokog pritiska 150 bara - zaštita opranih površina razuljenim grafitnim prahom - zatvaranje vrata i revizionih otvora, sa zamjenom zaptivnih pletenica - otvaranje revizionih otvora i čišćenje naslaga depozita gara i pepela - otvaranje revizionih vrata dimnjaka, čišćenje nataloženog pepela i gara iz prostora - odnošenje taloga na dozvoljenu deponiju - puštanje u rad – topla proba. | komplet |  | 1 |
| 3. | Tekuće održavanje i servis komore za usisavanje vazduha iz prostora kuhinje „Ventilator“, Zagreb V=3700,00m3/h N=3kW | Tekuće održavanje i servis obuhvata: - otvaranje kućišta ventilatora; - odmašćivanje i pranje radnog kola ventilatora; - pregled i podmazivanje ležaja ventilatora; - štelovanje klinastog remenja dim.1250x17mm i centriranje pogonskih remenica; - demontaža, čišćenje, i pranje spoljne usisne rešetke; - pregled sklopki i prekidača, kontrola strujnog kruga, podešavanje bimetala i puštanje u rad. | komplet |  | 1 |
| 4. | Tekuće održavanje i servis (čišćenje) kuhinjske nape 5000x2000x1000mm i distributivnih kanala dužine 6m za izvlačenje masnih para iznad termo bloka kuhinje | Tekuće održavanje i servis obuhvata: - čišćenje kuhinjske nape od masnih naslaga, pranje, razmašćivanje sa neutralizacijom površina - demontaža segmenata distributivnog kanala 500x300x6000mm, čišćenje od masnih naslaga, pranje i odmašćivanje sa neutralizacijom - montaža segmenata distributivnog kanala, spojevi moraju obezbijediti potpunu hermetičnost i zaptivenost | komplet |  | 1 |
| 5. | Tekuće održavanje i servis krovnog ventilatora za izvlačenje masnih para iz kuhinje, nape „Sustemair“ TIP: DVV-630DG 2,2kW V=6000m3/h | Tekuće održavanje i servis obuhvata: - demontaža krovnog odsisnog ventila sa potkonstrukcije - rastavljanje na sklopne djelove i odmašćivanje radnog kola i motora ventilatora - isporuka i zamjena ležaja el.motora ventilatora (po potrebi) - montaža sklopnih djelova odsisnog ventilatora sa montažom na potkonstrukciju - kontrolu klemišta motora, provjera strujnog kruga, puštanje u rad sa praćenjem | komplet |  | 1 |
| 6. | Bazdarenje sigurnosnog ventila toplovodnog kotla DN 65, PN16, potv=5 bar (sa oprugom) | Reatestiranje i baždarenje ventila sigurnosti sa izdavanjem izvještaja o izvršenom kontrolisanju i ispitivanju od strane akreditovane organizacije.Stavkom obuhvatiti demontažu i montažu ventila sigurnosti kao i zamjenu dihtujućih setova novim setovima. Napomena: Obaveza korisnika je rasterećenje instalacije od pritiska radnog medija radi nesmetane i bezbijedne demontaže ventila sigurnosti. | komplet |  | 1 |
| 7. | Tekuće održavanje i servis solarnog polja kolektora (dva odvojena polja) I=50 kom. II=53 kom. TIP: THERM 145V P=2.35m2 VALLIJANT (ugrađeno 2014.god) | Tekuće održavanje i servis obuhvata: - vizuelni pregled površina solarnog polja - kontrolu hidrauličkih spojeva između solarnih kolektora i spojeva sa cirkulacionim cijevovodom - kontrolu hidrauličkih instalacija solarnog polja-kotlarnica - servisni pregled cijevnih cirkulacionih pumpi „GRUNFOS“ (8kom) solarnih polja (radna i rezervna), sa kontrolom cijevnih instalacija u cilju ostvarivanje funkcionalnosti cirkulacionih krugova, praćenje rada i postizanja radnih parametara - uraditi kalibraciju senzora za vođenje solarnih polja (kom 4) kao i termometara s.t.v. (kom 8), početkom sezone - na kraju sezone, krajem novembra, pripremiti solarni sistem za zimski režim rada za temperaturu do -15* C.Investitor je dužan da obezbijedi glikol.Izvođač je obavezan sačiniti zapisnik o količini dopune glikola i izmjerenom temperaturom do ( -15*C), koristeći optički instrument. | komplet |  | 1 |
| 8. | Tekuće održavanje i servis automatike za upravljanje solarnim sistemom “VALLIJANT” TIP: VRS 620/30 (ugrađeno 2014.god) | Tekuće održavanje i servis obuhvata: - kontrola rada i podešavanje parametara na solarnoj automatici - puštanje u rad | kom |  | 1 |
| Tekuće održavanje i servis termo-tehničkih instalacija u hotelu „Palas“- Petrovac |  |  |  |  |  |
| 1. | Tekuće održavanje i servis gorionika, uljani „Weishaupt“ TIP: Monarh WM L 30/1/A Izvedbe: T programator W/FM50 Snaga: min800 max3100kW | Tekuće održavanje i servis obuhvata: - zamjena predfiltera za gorivo; - otvaranje i čišćenje finog filtera pumpe za gorivo; - čišćenje i odmašćivanje stabilizatora i plamene cijevi gorionika; - kontrolu magnetnog ventila mlaznice; - kontrolu elektrode, svećica - kontrolu motora za podešavanje količine vazduha; - kontrolu i servis programatora, servo pogona za vazduh i gorivo; - podešavanje radnog pritiska pumpe i sagorijevanja; - kontrolu i podešavanje kotlovske automatike; - ispitivanje radnih i zaštitnih termostata; - kontrolu strujnog kruga, servis sklopki i prekidača; - analizu dimnih gasova od strane ovlašćene ustanove, navesti opremu kojom će se vršiti mjerenje. | komplet |  | 1 |
| 2. | Tekuće održavanje i servis toplovodnog kotla „Buderus“GmbH Logano SK745 1850KW 90/70°C (pušten u funkciju 2012.god) | Tekuće održavanje i servis obuhvata: - otvaranje kotlova sa gasno ložive strane, prednjih i zadnjih revizionih otvora. - vađenje turbulatora iz dimnih cijevi, mehaničko čišćenje naslaga gara, pepela i koksa plamenom sa dimnih cijevi, komore i dimnjače kotla. - pranje očišćenih površina pumpom visokog pritiska do 150 bara. - zaštita opranih površina nauljenim grafitnim prahom, dimnjak i dimnjača - otvaranje revizionih otvora na dimovodnom kanalu od kotla do dimnjaka, čišćenje nataloženog gara, pepela i koksa. - otvaranje revizionih vrata dimnjaka čišćenje nataloženog gara i pepela iz prostora taložnika bunkera dimnjaka. - odnošenje taloga na dozvoljenu deponiju. - čiščenje i hemijsko pranje kotla sa vodene strane. - pražnjenje kotla i dijela instalacija otvaranjen revizionih otvora. - analiza, određivanje i davanje tehnološkog postupka pri hemijskom pranju kotla. - vođenje tehnološkog postupka do potpunog skidanja nataloženog kotlovskog kamenca i ostalih naslaga. - višestruko ispiranje, neutralizacija opranih površina hemiskim postupkom. - zatvaranje kotla i topla proba. | komplet |  | 1 |
| 3. | Baždarenje sigurnosnog ventila toplovodnog kotla DN 65, PN16, potv=3,8 bar (sa oprugom) | Reatestiranje i baždarenje ventila sigurnosti sa izdavanjem izvještaja o izvršenom kontrolisanju i ispitivanju od strane akreditovane organizacije.Stavkom obuhvatiti demontažu i montažu ventila sigurnosti kao i zamjenu dihtujućih setova novim setovima. Napomena: Obaveza korisnika je rasterećenje instalacije od pritiska radnog medija radi nesmetane i bezbijedne demontaže ventila sigurnosti. | kom |  | 1 |
| 4. | Tekuće održavanje i servis cirkulacione pumpe sanitarne tople vode „GRUFOS“ TIP: MAGNA 3 65-120F | Tekuće održavanje i servis obuhvata: - pregled, funkcionalna kontrola - puštanje u rad | komplet |  | 1 |
| 5. | Tekuće održavanje i servis cirkulacione pumpe, kotlovska „GRUNOFOS“ TIP: 100-70/4-A-F-A-BAQ | Tekuće održavanje i servis obuhvata: - pregled, funkcionalna kontrola - puštanje u rad | komplet |  | 1 |
| 6. | Tekuće održavanje i servis: klima komora kafane V=10.000m3 klima komora kuhinje V=25.000m3 klima komore tv sale V=10.000m3 IMP Ljubljana 5-7KW | Tekuće održavanje i servis obuhvata: - otvaranje i čišćenje sa dezinfekcijom unutrašnjosti klima komora - podešavanje pogonskog remenja - kontrolu elektro komandnih komponenti u ormarima TIP: „Feniks“ BB TIPROKK2 sa mikroprocesorskim regulatorom „Feniks“BB TIP MR 5201M kom5 | komplet |  | 3 |
| 7. | Tekuće održavanje i servis klima komora sa rekuperacijom i odvlaživačem “HIDRIJA”, za unutrašnji bazen KBND 11kw 14000/13600m3/h RLN56-50-56 (montirana 2011god.) | Tekuće održavanje i servis obuhvata: - pregled svih sastavnih komponenti klima komore sa dezifekcijom unutrašnjeg djela - puštanje u rad | komplet |  | 1 |
| 8. | Tekuće održavanje i servis klima komora wellness centra „CIAT“ TIP air compact 40 2900m3/h | Tekuće održavanje i servis obuhvata: - pregled svih sastavnih komponenti klima komore sa dezifekcijom unutrašnjeg djela - puštanje u rad | komplet |  | 1 |
| 9. | Tekuće održavanje i servis kanalskog ventilatora wellness centar TIP: ILB/6-355 177m3/h | Tekuće održavanje i servis obuhvata: - pregled svih sastavnih komponenti klima komore sa dezifekcijom unutrašnjeg djela - puštanje u rad | komplet |  | 1 |
| 10. | Tekuće održavanje i servis kanalskog ventilatora wellness centar TIP: ILB/4-225 1100m3/h | Tekuće održavanje i servis obuhvata: - pregled svih sastavnih komponenti klima komore sa dezifekcijom unutrašnjeg djela - puštanje u rad | komplet |  | 1 |
| 11. | Tekuće održavanje i servis pločastog razmjenjivača, hemijsko čišćenje “Fiorini” Italija, titanium morska voda – voda TIP: PHEF 205 TI 0.5 NBR +RUBBER LINER 089-1 10 BAR(520-433)kW COD: 821F 205CM 089-1HH38HL 06N(model F 205-89-2-NH) (montirano 2014.god) | Tekuće održavanje i servis obuhvata: - odvajanje strane - morska voda - pražnjenje zarobljene vode u drenažni kanal - na postojeći priključak uspostaviti prinudnu cirkulaciju koncentrata hlorovodnične kiseline za razbijanja kamenca do procjene da je postupak uspješno urađen - uraditi neutralizacija strane razmjenjivača-morske vode - uraditi ispiranje strane razmjenjivača-morske vode - puštanje u rad - ispitivanje na pritisak/test proba. | komplet |  | 1 |
| 12. | Tekuće održavanje i servis pločastih razmjenjivača, mehaničko i hemijsko čišćenje “Fiorini” Italija, titanium morska voda-voda TIP: PHEF 205 TI 0.5 NBR +RUBBER LINER 089-1 10 BAR(520-433)kW COD: 821F 205CM 089-1HH38HL 06N(model F 205-89-2-NH) (montirano 2014.god) | Tekuće održavanje i servis obuhvata: - rastavljanje izmjenjivača sa cijevnih instalacija i postolja - pažljivo odvajanje ploča i zaptivača - čišćenje ploča i zaptivki od algi, kamenca, mulja mehaničkim i hemijskim putem - uraditi neutralizaciju svih ploča - montaža demontiranih djelova sa zamjenom oštećenih ploča i zaptivki (potrebno je obezbijediti 3 nove titanijumske ploče i setove zaptivki), kao rezerva - kontrola razmaka glavnih ploča i pritezanje, montaža na cijevnu instalaciju - proba na pritisak (test curenja) - puštanje u rad i provjera radnih parametara | komplet |  | 1 |
| 13. | Tekuće održavanje i servis podnog grijanja oko unutrašnjeg bazena i SPA centra | Tekuće održavanje i servis obuhvata: - provjera pritiska, dopuna sistema i ozračavanje cirkulacionih krugova, test proba na curenje (3) bar - provjera rada automatike: provjera rada trokrakog elektro ventila, termostata, rada cirkulacionih pumpi - puštanje u rad i topla proba - praćenje i ostvarivane radnih parametara | komplet |  | 2 |
| 14. | Tekuće održavanje i servis jednostepene cirkulacione pumpe na vodozahvatu “Jastrebac” Niš TIP: SCP Q=45m3 motor 5,5kw N=1450obr/min | Tekuće održavanje i servis obuhvata: - demontaža pumpe sa cijevne instalacije i rastavljanje na djelove - pregled vodenog i elektro djela, čišćenje sklopova od korozije i drugih nečistoća - zamjena lezajeva na motoru - zamjena lezajeva na pumpi - isporuka i ugradnja semeringa - isporuka seta zaptivača sa ugradnjom - isporuka ulja sa ugradnjom - isporuka gumenog prstena elastične spojnice sa ugradnjom - montaža rastavljenih sastavnih elemenata pumpe, montaža na osloncima, spajanje na cijevnu instalaciju sa osnim centriranjem u granicama tolerancije - antikorozivna zaštita pumpe i motora uz prethodnu pripremu površine - kontrolu strujnog kruga, puštanje u rad sa kontrolom rada pumpe i provjerom na pritisak/curenje vode. | komplet |  | 1 |
| 15. | Tekuće održavanje i servis jednostepene cirkulacione pumpe na vodozahvatu “Jastrebac” Niš TIP: SCP Q=100m3 motor 11kw N=1450obr/min | Tekuće održavanje i servis obuhvata: - kontrolu strujne instalacije, bimetalne zaštite - kontrolu rada elastične soijnice, hidrotest, puštanje u rad. | komplet |  | 1 |
| 16. | Tekuće održavanje i servis usisnih komora za izvlačenje masnih para iz kuhinje TIP: IMP 40 V=4000m3/h | Tekuće održavanje i servis obuhvata: - čišćenje unutrašnjosti komore, čišćenje motora i radnog kola-ventilatora - kontrolu remenja-zamjena po potrebi - kontrolu ležaja-zamjena po potrebi - kontrolu strujnog kruga, bimetala i puštanje u rad. | komplet |  | 2 |
| 17. | Tekuće održavanje i servis usisne komore za izvlačenje masnih para iz kuhinje TIP: IMP60 V=6000m3/h | Tekuće održavanje i servis obuhvata: - čišćenje unutrašnjosti komore, čišćenje motora i radnog kola-ventilatora - kontrola remenja-zamjena po potrebi - kontrola ležaja-zamjena po potrebi - kontrola strujnog kruga, bimetala i puštanje u rad. | komplet |  | 1 |
| 18. | Tekuće održavanje i servis solarnog kolektorskog polja (dva odvojena polja) I=32 kom. II=48 kom. TIP: THERM 145V P=2,35m2 VALLIANT (ugrađeno 2012.god) | Tekuće održavanje i servis obuhvata: - vizuelni pregled površina solarnog polja - kontrolu hidrauličkih spojeva između solarnih kolektora i spojeva na cjevovodu - kontrolu hidrauličkih instalacija solarnih polja-energana (izmjenjivač) - pregled cijevnih cirkulacionih pumpi „GRUNFOS“(4kom) solarnih polja sa kontrolom cijevnih instalacija cirkulacionih krugova, provjera elektro instalacija - provjera na pritisak, test proba - ostvarivanje radnih parametara i puštanje u rad - uraditi kalibraciju senzora za vođenje solarnih polja (kom.6) kao i termometara za S.T.V. (kom. 12) - na kraju sezone, krajem novembra, pripremiti solarni sistem za zimski režim rada za temperaturu do -15*C.Investitor je dužan da obezbjedi glikol.Izvođač je dužan da sačini zapisnik količini dopune glikola i izmjerenom temperaturom (-15*C), koristeći optički instrument. | kom |  | 1 |
| 19. | Tekuće održavanje i servis automatike za upravljanje solarnim sistemom “VALLIJANT” VRS 620/30 SGC-36s (ugrađeno 2012.god) | Tekuće održavanje i servis obuhvata: - kontrolu rada i podešavanje parametara na solarnoj automatici - puštanje u rad | kom |  | 2 |
| 20. | Tekuće održavanje i servis (čišćenje) kuhinjske nape 5000x2000x1000mm i distributivnih kanala dužine 10m za izvlačenje masnih para iznad termo bloka kuhinje | Tekuće održavanje i servis obuhvata: - čišćenje kuhinjske nape od masnih naslaga, pranje, razmašćivanje sa neutralizacijom površina - demontaža segmenata distributivnog kanala 500x300x6000mm, čišćenje od masnih naslaga, pranje i odmašćivanje sa neutralizacijom - montaža segmenata distributivnog kanala, spojevi moraju obezbijediti potpunu hermetičnost i zaptivenost. | kom |  | 1 |
| Tekuće održavanje i servis cirkulacione pumpe centralnog sistema klimatizacije u hotelu “Palas” - Petrovac |  |  |  |  |  |
| 1. | Tekuće održavanje i servis cirkulacione pumpe “Villo” TIP: IPE-80/140-4/2 Q=75.4m3 | - kontrola, servisni pregled, puštanje u rad. |  | komplet | 1 |
| 2. | Tekuće održavanje i servis cirkulacione pumpe “Villo” TIP: IL-E 80/140-75/2 Q=90.7m3/h | - kontrola, servisni pregled, puštanje u rad. |  | komplet | 1 |
| 3. | Tekuće održavanje i servis cirkulacione pumpe “Villo” Q=15.8m3/h | - kontrola, servisni pregled, puštanje u rad. |  | komplet | 1 |
| 4. | Tekuće održavanje i servis cirkulacione pumpe “Villo” Q=27.8m3/h | - kontrola, servisni pregled, puštanje u rad. |  | komplet | 1 |
| 5. | Tekuće održavanje i servis cirkulacione pumpe “Villo” Q=104.6m3/h | - kontrola, servisni pregled, puštanje u rad. |  | komplet | 1 |
| 6. | Tekuće održavanje i servis cirkulacione pumpe “Villo” Q=17.5m3/h | - kontrola, servisni pregled, puštanje u rad. |  | komplet | 1 |
| 7. | Tekuće održavanje i servis muljnih pumpi koje se nalaze u energani TIP: UNILIFT AP12 1,2KW TIP: UNILIFT AP35B 0,9KW | Tekuće održavanje i servis obuhvata: - demontažu sa cijevne instalacije - rasklapanje vodenog dijela - provjeru radnog kola, čišćenje, sklapanje i montaža na cijevnu instalaciju - kontrolu elektro instalacija i zaštitnih komponenti obije pumpe |  | kom | 2 |

| Tekuće održavanje i servis unutrašnjih jedinica fencoila “Daikin” u hotelu “Palas“- Petrovac |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.Br. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta perfomansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| 1. | Tekuće održavanje Fencoil ES 3.4-2T-5 | Servis unutrašnjih jedinica fencoila obuhvata: - pranje i čišćenje filtera na vazdušnoj stani - pranje i dezinfekciju rastvorom za dezinfekciju izmjenjivača i čišćenje posude za odvod kondenzata, provjera pravilnog odvoda kondezata - ispravljanje oštećenih lamela na izmjenjivačima - provjera spojeva na vodenoj strani - provjera ispravnosti ventilatora - provjera ispravnosti termostata - čišćenje hvatača nečistoća na vodenoj strani - detaljno ozračivanje sistema grijanja ili hlađenja (Od čega je 18komada plafonskih jedinica) | kom | 244 |
| 2. | Tekuće održavanje Fencoil ES 4.4-2T-66 |  |  |  |
| 3. | Tekuće održavanje Fencoil ES 3.4-2T-10 |  |  |  |
| 4. | Tekuće održavanje Fencoil ES 3.4-2T-17 |  |  |  |
| 5. | Tekuće održavanje Fencoil ES 4.4-2T-94 |  |  |  |
| 6. | Tekuće održavanje Fencoil ES 5.4-2T-4 |  |  |  |
| 7. | Tekuće održavanje Fencoil ES 8.4-2T-6 |  |  |  |
| 8. | Tekuće održavanje Fencoil ES 8.4-2T-9 |  |  |  |
| 9. | Tekuće održavanje Fencoil ES 3.4-2T-4 |  |  |  |
| 10. | Tekuće održavankje Fencoil ES 3.4-2T-9 |  |  |  |
| 11. | Tekuće održavanje Fencoil ES 4.4-2T-1 |  |  |  |
| 12. | Tekuće održavanje Fencoil ES 5.4-2T-2 |  |  |  |
| 13. | Tekuće održavanje Fencoil ES 5.4-2T-1 |  |  |  |
| 14. | Tekuće održavanje Fencoil ES 3.4-2T-1 |  |  |  |
| 15. | Tekuće održavanje Fencoil ES 4.4-2T-5 |  |  |  |
| 16. | Tekuće održavanje Fencoil ES 4.4-2T-5 |  |  |  |
| 17. | Tekuće održavanje Fencoil ES 5.4-2T-3 |  |  |  |
| 18. | Tekuće održavanje Fencoil ES 3.4-2T-1 |  |  |  |
| 19. | Tekuće održavanje Fencoil ES 4.4-2T-1 |  |  |  |
| Tekuće održavanje i servis opreme “RHOSS” za klimatizaciju kongresne sale u hotelu “Palas” - Petrovac |  |  |  |  |
| 1. | Kanalski rekuperator toplote vazduh – vazduh “RHOSS” TIP: UTHR A320 kom 1 | Tekuće održavanje i servis obuhvata: - provjeru i uvid u postojeće stanje rekuperatora - grubo i fino čišćenje unutrašnjosti sa dezinfekcijom - provjera svih komponenti usisa i potisa, motora ventilatora - provjera svih komandnih i elektro komponenti - po potrebi zamjena filca filtera - puštanje u rad sa praćenjem | komplet | 2 |
|  | Kanalski rekuperator toplote vazduh – vazduh “RHOSS” TIP: UTHR A410 kom 1 |  |  |  |
| 2. | Kanalski fencoil “RHOSS” TIP: UTNA 039SV+BA6R kom 1 | Tekuće održavanje i servis obuhvata: - pranje i čišćenje filtera na vazdušnoj strani, dezinfekcija razmenjivača - provjera odvora kondezata, čišćenje posude za odvod kondeza - provjera ispravnosti spojeva na vodenoj strani - provjera ispravnosti ventilatora - provjera elektro, komandnih komponenti - detaljno ozračivanje mreže sa balansiranjem, puštanje u rad. | komplet | 2 |
|  | Kanalski fencoil “RHOSS” TIP: UTNA 038SV+BA6R kom 1 |  |  |  |
| 3. | Ventilator – konvektor “RHOSS” VARD MVTUO | Servis unutrašnjih jedinica fencoila obuhvata: - pranje i čišćenje filtera na vazdušnoj stani, - pranje i dezinfekcija sa rastvorom za dezinfekciju izmjenjivača i čišćenje posude za odvod kondenzata, provjera pravilnog odvoda kondezata, - ispravljanje oštećenih lamela na izmjenjivačima, - provjeru spojeva na vodenoj strani, - provjeru ispravnosti ventilatora, - provjeru ispravnosti termostata, - čišćenje hvatača nečistoća na vodenoj strani, - detaljno ozračivanje sistema grijanja ili hlađenja. | komplet | 5 |

* Prije davanja ponude ponuđači obavezno moraju obići objekat i na licu mjesta vidjeti opremu koja je predmet javnog poziva.

* Održavanje termo-tehničkih instalacija podrazumijeva:

A) Preventivno održavanje termo-tehničke opreme i instalacija, specificiranih ovim javnim pozivom, zahtijeva vizuelni pregled, kontrolu ispravnosti, a sve u cilju bezbijednosti i funkcionalnosti opreme.Pod preventivnim održavanjem opreme podrazumijeva se provjera i kontrola svih funkcionalnih parametara rada opreme.Obaveza ponuđača je da prilikom preventivnih pregleda obavezno sačini detaljni zapisnik o pregledu svih stavki sa spiska, koji potpisuju obije strane.

B) Korektivnom održavanju termo-tehničke opreme i instalacija, specificiranih ovim javnim pozivom, pristupa se nakon nastanka kvara a po prijavi Naručioca.Ima za cilj vraćanje u ispravno stanje uređaja i opreme, u vremenskom intervalu koji je definisan ovim pozivom.Korektivno održavanje opreme se radi po prijavi kvara od strane ovlašćenog lica, i odziv mora biti u roku 2 sata, a otklanjanje nedostataka na opremi ne smije biti duže od 8 sati.Rezervni djelovi i potrošni materijal za specificiranu opremu moraju se zamijeniti od strane ovlašćenog servisera, u cilju dovodjenja uređaja i opreme u ispravno stanje.Obaveza ponuđača za održavanje opreme je da prilikom korektivnih servisa obavezno sačini detaljni zapisnik o popravci kvara koji potpisuju ovlašćena lica obije strane, kao i da svaki zamijenjeni dio dostavi podnosiocu zahtjeva, kao dokaz (šef tehničke službe).

* Ponuđač je dužan da dostavi ukupnu vrijednost održavanja specificirane opreme, gdje je uključen i pdv, kao i listu originalnih rezervnih djelova za navedenu opremu sa količinama koje ima na lageru i jediničnim cijenama koje uključuju cijenu ugradnje istih i pdv.Takođe je potrebno dostaviti izjavu kojom će garantovati nepromjenjivost cijena originalnih rezervnih djelova u periodu trajanja ugovora, vodeći računa da specifikacija dostavljenih rezervih djelova odgovara uređajima pojedinačno, franko Budva, Petrovac. Cjenovnik rezervnih djelova ne ulazi u cijenu ponude, i kao takav se ne upisuje u finansijski dio, ali se dostavlja uz ponudu.

* Garancija na obavljene radove i sve ugrađene nove djelove je minimum jedna godina.

- TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA

- NABAVKE ZA PARTIJU 2: Tekuće održavanje i servis toplotnih pumpi

| R.Br. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavka | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta perfomansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tekuće održavanje i servis toplotne pumpe u TN “Slovenska plaža” - Budva |  |  |  |  |
| 1. | Tekuće održavanje i servis toplotne pumpe “ROSS” Italija, (voda-morska voda) UNIT: TCHVBZ 2400 HT, A951320191601 Ser.No.: RHC1FNOTCL180004. R-134A (montirana 2013.god) Qgr=403,60/565,70KW elektro snaga 104/107,8KW c.o.p.=4.75/5,25 zimski režim: 15/10*C (dva vijčana kompresora “Bicer”) | Tekuće održavanje i servis toplotne pumpe obuhvata: - provjeru i uvid u postojeće stanje rashladne mašine; - vizuelnu i tehničku provjeru svih sastavnih komponenti uređaja (elektrokomandnog ormara, kondezatora, isparivača, kompresora, presostata i frekventnog regulatora); - kontrolu protoka freona, odnosno zaptivenosti instalacije (dopuna do 10kg); - zamjenu filtera - patrona gasa (2 kompleta); - provjeru nivoa ulja u kompresorima i statusa indikatorskog stakla protoka, (dopuna do 5l) , provjeru kvaliteta postojećeg ulja, obezbijediti izvještaj; - provjera svih elektronskih komponenti (releji, osigurači i kontaktori, komandne elektro ploče); - provjera pritiska sa dopunom glikola, ozračivanje sistema, 30%-koncetrat (50lit. glikola); - stavljanje pod napon i testiranje rada sastavnih komponenti pumpe; - kontrolu i podešavanje svih parametara sistema; - puštanje u rad rashladnih mašina, praćenje rada i parametara 24h; | komplet | 1 |
| 2. | Tekuće održavanje i servis toplotne pumpe “ROSS” (vazduh-voda), za klimatizaciju glavne kuhinje UNIT: THAESY 2145 U, THAES2014517289 Ser.No.: RHC2Y0145K130001 R 410A (ugrađena 2011.god) Qhl=128,9KW Qgr=154KW * temperatura vode na isparivaču 10/5*C * temperatura vode na kondezatoru 40/45*C * tip kompresora: “Scroll” * broj kompresora: 2 * broj rashladnih krugova: 1 * broj stepena regulacije: 3 * dim.1520x2000x3250mm | Tekuće održavanje i servis obuhvata: - provjeru i uvid u postojeće stanje rashladne mašine; - vizuelnu i tehničku provjeru svih sastavnih komponenti uređaja; - kontrolu pritiska freona, odnosno zaptivenosti instalacije, (dopuna do 5kg); - grubo i fino čišćenje vazdušnog hladnog kondezatora po propisanoj proceduri; - provjeru nivoa ulja u kompresorima i statusa indikatorskog stakla protoka; - provjeru svih elektronskih komponenti (releji, osigurači, kontaktori, elektrokomadna ploča); - stavljanje pod napon i testiranje rada sastavnih komponenti pumpi, ventilatora i senzora; - kontrolu i podešavanje svih parametara sistema; - provjeru pritiska vodene strane, dopuna glikola, 30%-koncetrat; - puštanje u rad rashladnih mašina, praćenje rada i parametara 24h. | komplet | 1 |
| Tekuće održavanje i servis toplotne pumpe u hotelu “Palas” – Petrovac |  |  |  |  |
| 1. | Tekuće održavanje i servis toplotne pumpe “ROSS” (voda-vazduh), za klimatizaciju kongresne sale hotela NIT: THAETY 234 P1, THAET2003418059 Ser.No.: RHC0P0034L200004, RHC0P0034L280001, RHC0P0034L270003 R-410A (montirana 2014.god) Qhl=73,9KW Qgr=61,5KW * temperatura vode na isparivaču 10/5*C * temperatura vode na kondezatoru 40/45*C * tip commpresora “Scroll” * broj compresora: 3x2 * broj rashladnih krugova:3x1 * broj stepeni regulacije:3x2 | Tekuće održavanje i servis obuhvata: - provjeru i uvid u postojeće stanje rashladne mašine; - vizuelnu i tehničku provjeru svih sastavnih komponenti uređaja (elektrokomadnog ormara, kondezatora, elektrokomadne ploče, izmjenjivača, kompresora, presostata); - kontrolu pritiska freona, odnosno zaptivenosti instalacije (dopuna do 10kg); - grubo i fino čišćenje vazdušnog hladnog kondezatora po propisanoj proceduri; - provjeru nivoa ulja u kompresorima i statusa indikatorskog stakla protoka, provjeru kvaliteta postojećeg ulja, obezbijediti izvještaj; - provjeru svih elektronskih komponenti (releji, osigurači, kontaktora, komadnih ploča); - stavljanje pod napon i testiranje rada sastavnih komponenti pumpi; - kontrolu i podešavanje svih parametara sistema; - provjeru pritiska vodene strane, dopuna glikola, 30%-koncetrat (50lit. glikola); - puštanje u rad rashladnih mašina, praćenje rada i parametara 24h. | komplet | 1 |
| 2. | Tekuće održavanje i servis toplotne pumpe “ROSS” (voda-morska voda), za centralnu klimatizaciju hotela UNIT: TCHVIZ 2461, ZFE0100003 R-134A Ser.No.: RH00008613 (montirana 2014.god) Qhl=414KW Qgr=433KW * temperatura vode na isparivaču 7/12*C-45/40*C * temperatura vode na kondezatoru 40/45*C * cop=4,3 * Q(voda-kondezator)=90,7m3/h * dva kompresora vijčana “Bicer” | Tekuće održavanje i servis obuhvata: - provjeru i uvid u postojeće stanje rashlade mašine; - vizuelnu i tehničku provjeru svih sastavnih komponenti uređaja (elektrokomandnog ormara, kondezatora, isparivača, kompresora presostata i frekventnog regulatora); - kontrolu protoka freona, odnosno zaptivenosti instalacije, (dopuna do 10kg); - zamjenu filtera-patrona gasa (2 kompleta), po potrebi; - provjeru nivoa ulja u kompresorima i statusa indikatorskog stakla protoka, (dopuna do 5l); - provjeru svih elektronskih komponenti (releji, osigurači i kontaktori); - provjeru pritiska sa dopunom glikola, ozračivanje sistema, 30%-koncetrat (50lit. glikola); - stavljanje pod napon i testiranje rada sastavnih komponenti pumpe; - kontrolu i podešavanje svih parametara sistema; - puštanje u rad rashladnih mašina, praćenje rada i parametara 24h. | komplet | 1 |
| Tekuće održavanje i servis toplotne pumpe u hotelu “Castellastva” – Petrovac |  |  |  |  |
| 3. | Tekuće održavanje i servis toplotne pumpe “ROSS” (voda-vazduh), za klimatizaciju smještajnog dijela depadansa U i restorana UNIT: THAETY 234 P1+V3V, THAET2003418 Ser.No.: RHC0P0034L410003, RHC0P0034L370004, RHC0P0034L370006, RHC0P0034L410001 R-410A (montirana 2014.god) Qhl=28,79KW Q=34,3KW * elektro snaga: 10,4KW * voda 12/7*C, 45/40*C * broj modula:3 * broj kompresora:6 * temperatura vode:60/50*C | Tekuće održavanje i servis obuhvata: - provjeru i uvid u postojeće stanje rashladnih mašina (elektrokomadnog ormara, kondezatora, elektrokomadne ploče, izmjenjivača, kompresora, presostata); - vizuelnu i tehničku provjeru svih sastavnih komponenti uređaja; - kontrolu protoka freona, odnosno zaptivenosti instalacije (dopuna do 10kg); - grubo i fino čišćenje vazdušnog hladnog kondezatora po propisanoj proceduri; - provjeru nivoa ulja u kompresorima i statusa indikatorskog stakla protoka; - provjeru svih elektronskih komponenti (releji, osigurači); - stavljanje pod napon i testiranje rada sastavnih komponenti (pumpi, ventilatora, senzora) - kontrolu i podešavanje svih parametara sistema; - puštanje u rad rashladnih mašina, praćenje rada i parametara 24h; - provjeru pritiska, sanaciju curenja sa vodene strane, dopunu glikola, 30% -koncetrat (50lit. glikola); | komplet | 1 |

* Prije davanja ponude ponuđači obavezno moraju obići objekat i na licu mjesta vidjeti opremu koja je predmet javnog poziva.

Toplotne pumpe moraju u toku turističke sezone da budu potpuno ispravne i funkcionalne, zato je tokom trajanja ugovora potrebno uraditi sljedeće:

A) Preventivno održavanje opreme, toplotnih pumpi specificiranih u javnom pozivu, zahtijeva vizuelni pregled i kontrolu ispravnosti, a sve u cilju bezbijednosti i funkcionalnosti opreme (najmanje 2 puta godišnje), prvi put u vrijeme početka rada hotela-ljetnji režim, a drugi put za zimski režim rada i prelaska na grejnu sezonu.Pod preventivnim održavanjem opreme podrazumijeva se provjera i kontrola svih funkcionalnih parametara rada opreme.Obaveza ponuđača je da prilikom preventivnih pregleda obavezno sačini detaljni zapisnik o pregledu svih stavki sa spiska, koji potpisuju obije strane.

B) Korektivnom održavanju opreme, toplotnih pumpi specificiranih u javnom pozivu, pristupa se nakon nastanka kvara a po prijavi Naručioca, i ima za cilj vraćanje u ispravno stanje uređaja i opreme, u vremenskom intervalu koji je definisan ovim pozivom.Korektivno održavanje opreme se radi po prijavi kvara od strane ovlašćenog lica, i odziv mora biti u roku 2 sata, a otklanjanje nedostataka na opremi ne smije biti duže od 24 sata.Rezervni djelovi i potrošni materijal za specificiranu opremu moraju se zamijeniti od strane ovlašćenog servisera, u cilju dovodjenja uređaja i opreme u ispravno stanje.Obaveza ponuđača za održavanje opreme je da prilikom korektivnih servisa obavezno sačini detaljni zapisnik o popravci kvara koji potpisuju ovlašćena lica obije strane, kao i da svaki zamijenjeni dio dostavi podnosiocu zahtjeva, kao dokaz (šef tehničke službe).

* Ponuđač je dužan da dostavi ukupnu vrijednost održavanja specificirane opreme, gdje je uključen i pdv, kao i listu originalnih rezervnih djelova za navedenu opremu sa količinama koje ima na lageru i jediničnim cijenama koje uključuju cijenu ugradnje istih i pdv.Takođe je potrebno dostaviti izjavu kojom će garantovati nepromjenjivost cijena originalnih rezervnih djelova u periodu trajanja ugovora, vodeći računa da specifikacija dostavljenih rezervih djelova odgovara uređajima pojedinačno, franko Budva, Petrovac. Cjenovnik rezervnih djelova ne ulazi u cijenu ponude, i kao takav se ne upisuje u finansijski dio, ali se dostavlja uz ponudu.

* Garancija na obavljene radove i sve ugrađene nove djelove je minimum jedna godina.

- TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA

- NABAVKE ZA PARTIJU 3: Tekuće održavanje i servis agregata

| R.Br. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, perfomansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tekuće održavanje i servis agregata „Elkos“ model: GE-VO 150/135 SS Hotel “Mogren“ | Tekuće održavanje i servis obuhvata: - zamjenu motornog ulja - zamjenu filtera ulja - zamjenu filtera nafte - zamjenu filtera vazduha - kontrolu rada punjača akumulatora - kontrolu rada grijača vode - puštanje agregata u probni rad sa simulacijom nestanka struje - analizu dimnih gasova | komplet | 1 |
| 2. | Tekuće održavanje i servis agregata „Rade Končar“ model: US 280 M65-4-SC, F 100kW „Torpedo“ Rijeka T.N.“Slovenska plaža“ | Tekuće održavanje i servis obuhvata: - zamjenu motornog ulja - zamjenu filtera ulja - zamjenu filtera nafte - zamjenu filtera vazduha - kontrolu rada punjača akumulatora - kontrolu rada grijača vode - puštanje agregata u probni rad sa simulacijom nestanka struje - analizu dimnih gasova | komplet | 1 |
| 3. | Tekuće održavanje i servis agregata „Catepilar“ model: 2306 A-E14, 320kW “Perkins” 2300 SFR Hotel „Palas“ | Tekuće održavanje i servis obuhvata: - zamjenu motornog ulja - zamjenu filtera ulja - zamjenu filtera nafte - zamjenu filtera vazduha - kontrolu rada punjača akumulatora - kontrolu rada grijača vode - puštanje agregata u probni rad sa simulacijom nestanka struje - analizu dimnih gasova | komplet | 1 |
| 4. | Tekuće održavanje i servis agregata „Green power“ model: GP84-F/1, 75kW Hotel „Castellastva“ | Tekuće održavanje i servis obuhvata: - zamjenu motornog ulja - zamjenu filtera ulja - zamjenu filtera nafte - zamjenu filtera vazduha - kontrolu rada punjača akumulatora - kontrolu rada grijača vode - puštanje agregata u probni rad sa simulacijom nestanka struje - analizu dimnih gasova | komplet | 1 |

* Prije davanja ponude ponuđači obavezno moraju obići objekat i na licu mjesta vidjeti opremu koja je predmet javnog poziva.

Agregati moraju biti potpuno ispravni i funkcionalni, zato je tokom trajanja ugovora potrebno uraditi sljedeće:

A) Preventivno održavanje podrazumijeva vizuelni pregled i kontrolu ispravnosti agregata specificiranih ovim javnim pozivom.Pod preventivnim održavanjem opreme podrazumijeva se provjera i kontrola svih funkcionalnih parametara rada opreme.Obaveza ponuđača je da prilikom preventivnih pregleda obavezno sačini detaljni zapisnik o pregledu svih stavki sa spiska, koji potpisuju obije strane.

B) Korektivnom održavanju opreme specificirane u javnom pozivu, pristupa se nakon nastanka kvara a po prijavi Naručioca, i ima za cilj vraćanje u ispravno stanje uređaja i opreme, u vremenskom intervalu koji je definisan ovim pozivom.Korektivno održavanje opreme se radi po prijavi kvara od strane ovlašćenog lica, i odziv mora biti u roku 2 sata, a otklanjanje nedostataka na opremi ne smije biti duže od 12 sati.Rezervni djelovi i potrošni materijal za specificiranu opremu moraju se zamijeniti od strane ovlašćenog servisera, u cilju dovodjenja uređaja i opreme u ispravno stanje.Obaveza ponuđača za održavanje opreme je da prilikom korektivnih servisa obavezno sačini detaljni zapisnik o popravci kvara koji potpisuju ovlašćena lica obije strane, kao i da svaki zamijenjeni dio dostavi podnosiocu zahtjeva, kao dokaz (šef tehničke službe).

* Ponuđač je dužan da dostavi ukupnu vrijednost održavanja specificirane opreme, gdje je uključen i pdv, kao i listu originalnih rezervnih djelova za navedenu opremu sa količinama koje ima na lageru i jediničnim cijenama koje uključuju cijenu ugradnje istih i pdv.Takođe je potrebno dostaviti izjavu kojom će garantovati nepromjenjivost cijena originalnih rezervnih djelova u periodu trajanja ugovora, vodeći računa da specifikacija dostavljenih rezervih djelova odgovara uređajima pojedinačno, franko Budva, Petrovac. Cjenovnik rezervnih djelova ne ulazi u cijenu ponude, i kao takav se ne upisuje u finansijski dio, ali se dostavlja uz ponudu.

* Garancija na obavljene radove i sve ugrađene nove djelove je minimum jedna godina.

- TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA

- NABAVKE ZA PARTIJU 4: Tekuće održavanje i servis plinskih stanica

| R.Br. |  | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta perfomansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tekuće održavanje i servis gasne stanice 1 (10+10) flaše 35/1 T.N.“Slovenska plaža“ |  | Tekuće održavanje i servis obuhvata: - reatestiranje i baždarenje ventila sigurnosti visokog pritiska; - reatestiranje i baždarenje ventila sigurnosti niskog pritiska; - ispitivanje na zaptivenost gasne instalacije visokog pritiska; - ispitivanje funkcionalnosti regulatora pritiska na gas; - ispitivanje na zaptivenost instalacija niskog pritiska; - ispitivanje na zaptivenost priključaka na gasnim trošilima; - izradu i formiranje dokumentacije o reatestiranju i baždarenju ventila sigurnosti, ispitni protokoli o izvršenim ispitivanjima ovjereni od strane akreditovane organizacije; - ovjeravanje manometara: - niskog pritiska kom.3 - visokog pritiska kom.2 | komplet | 1 |
| 2. | Tekuće održavanje i servis gasne stanice 2 (3+3) flaše 35/1 Hotel “Aleksandar“ |  | Tekuće održavanje i servis obuhvata: - reatestiranje i baždarenje ventila sigurnosti visokog pritiska; - reatestiranje i baždarenje ventila sigurnosti niskog pritiska; - ispitivanje na zaptivenost gasne instalacije visokog pritiska; - ispitivanje funkcionalnosti regulatora pritiska na gas; - ispitivanje na zaptivenost instalacija niskog pritiska; - ispitivanje na zaptivenost priključaka na gasnim trošilima; - izradu i formiranje dokumentacije o reatestiranju i baždarenju ventila sigurnosti, ispitni protokoli o izvršenim ispitivanjima ovjereni od strane akreditovane organizavije; - ugradnju ventila za brzo zatvaranje linije potrošača termo bloka, ᴓ34mm (sječenje postojeće cijevi, varenje odgovarajućeg fitinga za montažu kugla ventila); - provjeru instalacija pod pritiskom; - puštanje u rad; - ovjeravanje manometara: - niskog pritiska kom.2 - visokog pritiska kom.1 | komplet | 1 |
| 3. | Tekuće održavanje i servis gasne stanice 3 (10x10) flaše 35/1 Hotel “Palas“ |  | Tekuće održavanje i servis obuhvata: - reatestiranje i baždarenje ventila sigurnosti visokog pritiska; - reatestiranje i baždarenje ventila sigurnosti niskog pritiska; - ispitivanje na zaptivenost gasne instalacije visokog pritiska; - ispitivanje funkcionalnosti regulatora pritiska na gas; - ispitivanje na zaptivenost instalacija niskog pritiska; - ispitivanje na zaptivenost priključaka na gasnim trošilima; - izradu i formiranje dokumentacije o reatestiranju i baždarenju ventila sigurnosti, ispitni protokoli o izvršenim ispitivanjima ovjereni od strane akreditovane organizacije; - ovjeravanje manometara: - niskog pritiska kom.3 - visokog pritiska kom.2 | komplet | 1 |
| 4. | Tekuće održavanje i servis gasne stanice 4 (10x10) flaše 35/1 Hotel “Castellastva“ |  | Tekuće održavanje i servis obuhvata: - reatestiranje i baždarenje ventila sigurnosti visokog pritiska; - reatestiranje i baždarenje ventila sigurnosti niskog pritiska; - ispitivanje na zaptivenost gasne instalacije visokog pritiska; - ispitivanje funkcionalnosti regulatora pritiska na gas; - ispitivanje na zaptivenost instalacija niskog pritiska; - ispitivanje na zaptivenost priključaka na gasnim trošilima; - izradu i formiranje dokumentacije o reatestiranju i baždarenju ventila sigurnosti, ispitni protokoli o izvršenim ispitivanjima ovjereni od strane akreditovane organizavije; - ovjeravanje manometara: - niskog pritiska kom.2 - visokog pritiska kom.2 | komplet | 1 |
| 5. | Tekuće održavanje i servis gasne stanice 5 Gasno reduktorska isparivačka stanica 1750L (podzemni tank) Hotel „Mogren“ |  | Tekuće održavanje i servis obuhvata: - kontrolisanje i ispitivanje na nepropusnost podzemnog skladišnog rezervoara za TNG, zapremine V=1.750L; - kontrolisanje i ispitivanje na nepropusnost instalacije visokog pritiska tečne i gasne faze TNG-a od armatura na podzemnom skladišnom rezervoaru do regulatora pritiska u isparivačko redukcionoj stanici (IRS); - kontrolisanje i ispitivanje na nepropusnost cjevovoda za razvod gasa niskog pritiska od IRS-e; - izdavanje izvještaja o kontrolisanju i pratećih protokola o ispitivanju na zaptivenost gasne instalacije; - kontrolisanje ispravnosti rada posude pod pritiskom – električnog isparivača za TNG, kapaciteta 30kg/h sa pratećim armaturama; - pregled, servis i kontrolu rada regulatora pritiska za gas; - kontrolisanje, servis, reatestiranje i baždarenje ventila sigurnosti za TNG: * TIP: 215; R1/2; PN 2,5 (na instalaciji visokog pritiska i isparivačima – kom 3) * TIP: 211; R1/2; PN 2,5 (na instalaciji niskog pritiska – kom 1) - izdavanje izvještaja o izvršenom baždarenju i reatestiranju ventila sigurnosti za TNG; - ovjeravanje manometara: - niskog pritiska kom.2 - visokog pritiska kom.2 | komplet | 1 |

* Prije davanja ponude ponuđači obavezno moraju obići objekat i na licu mjesta vidjeti opremu koja je predmet javnog poziva.

Gasne stanice moraju u toku turističke sezone da budu potpuno ispravne i funkcionalne, zato je tokom trajanja ugovora potrebno uraditi sljedeće:

A) Preventivno održavanje podrazumijeva osnovni godišnji servisni pregled gasnih stanica specificiranih ovim javnim pozivom.Pod preventivnim održavanjem opreme podrazumijeva se provjera i kontrola svih funkcionalnih parametara rada opreme.Obaveza ponuđača je da prilikom preventivnih pregleda obavezno sačini detaljni zapisnik o pregledu svih stavki sa spiska, koji potpisuju obije strane.

B) Korektivnom održavanju opreme specificirane u javnom pozivu, pristupa se nakon nastanka kvara a po prijavi Naručioca, i ima za cilj vraćanje u ispravno stanje uređaja i opreme, u vremenskom intervalu koji je definisan ovim pozivom.Korektivno održavanje opreme se radi po prijavi kvara od strane ovlašćenog lica, i odziv mora biti u roku 2 sata, a otklanjanje nedostataka na opremi ne smije biti duže od 4 sata.Rezervni djelovi i potrošni materijal za specificiranu opremu moraju se zamijeniti od strane ovlašćenog servisera, u cilju dovodjenja uređaja i opreme u ispravno stanje.Obaveza ponuđača za održavanje opreme je da prilikom korektivnih servisa obavezno sačini detaljni zapisnik o popravci kvara koji potpisuju ovlašćena lica obije strane, kao i da svaki zamijenjeni dio dostavi podnosiocu zahtjeva, kao dokaz (šef tehničke službe).

* Ponuđač je dužan da dostavi ukupnu vrijednost održavanja specificirane opreme, gdje je uključen i pdv, kao i listu originalnih rezervnih djelova za navedenu opremu sa količinama koje ima na lageru i jediničnim cijenama koje uključuju cijenu ugradnje istih i pdv.Takođe je potrebno dostaviti izjavu kojom će garantovati nepromjenjivost cijena originalnih rezervnih djelova u periodu trajanja ugovora, vodeći računa da specifikacija dostavljenih rezervih djelova odgovara uređajima pojedinačno, franko Budva, Petrovac. Cjenovnik rezervnih djelova ne ulazi u cijenu ponude, i kao takav se ne upisuje u finansijski dio, ali se dostavlja uz ponudu.

* Garancija na obavljene radove i sve ugrađene nove djelove je minimum jedna godina.

Ponuđač je dužan dostaviti sertifikat o akreditaciji kontrolnog tijela.

- IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU

Hotelska grupa „Budvanska rivijera” a.d. Budva

Broj: 04/1-1504/1

Mjesto i datum:  Budva 05.04.2018. godine,

U skladu sa članom 29 stav 1 tačka 3 Pravilnika o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u hotelskoj grupi „Budvanska rivijera” AD Budva  (broj 02-4884/2 od 19.09.2017. godine)   Katarina Kažanegra, Izvršna direktorica kao ovlašćeno lice Hotelske grupe „Budvanska rivijera” AD Budva , daje

I z j a v u

da će Hotelska grupa „Budvanska rivijera” AD Budva, shodno Planu nabavki broj: 04/1-1228 od 22.03.2018. godine, uredno vršiti plaćanja preuzetih obaveza, po utvrđenoj dinamici.

Ovlašćeno lice naručioca

Izvršna direktorica

Katarina Kažanegra

______________________

- IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA  NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU  NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Hotelska grupa „Budvanska rivijera” a.d. Budva

Broj: 04/1-1504/2

Mjesto i datum:  Budva 05.04.2018. godine

U skladu sa članom 9.  Pravilnika o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u hotelskoj grupi „Budvanska rivijera” AD Budva  (broj 02-4884/2 od 19.09.2017. godine).

Izjavljujem

da u postupku nabavke iz Plana nabavke broj 04/1-1228 od 22.03.2018. godine za nabavku usluga – Tekuće održavanje i opravka instalacija i uređaja, po partijama nijesam u sukobu interesa u smislu člana 9. Pravilnika o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u hotelskoj grupi „Budvanska rivijera” AD Budva i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca

Izvršna direktorica

Katarina Kažanegra

______________________

s.r.

Sektor  nabavke

Vladimir Janjušević

______________________

s.r.

Lice koje je učestvovalo u planiranju  nabavke

Milos Divanović

______________________

s.r.

- IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Hotelska grupa „Budvanska rivijera” a.d. Budva

Broj: 04/1-1504/3

Mjesto i datum:  Budva 05.04.2018. godine,

U skladu sa članom 9.  Pravilnika o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u hotelskoj grupi „Budvanska rivijera” AD Budva  (broj 02-4884/2 od 19.09.2017. godine).

Izjavljujem

da u postupku nabavke iz Plana nabavke broj 04/1-1228 od 22.03.2018. godine za nabavku usluga – Tekuće održavanje i opravka instalacija i uređaja, po partijama, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 9. Pravilnika o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u hotelskoj grupi „Budvanska rivijera” AD Budva, i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku nabavke.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda, Saša Samardžić, predsjednik

______________________

s.r.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda, Vladimir Janjušević, član

______________________

s.r.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda, Miloš Divanović, član

_______________________

s.r.

# METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA

 Vrednovanje ponuda po kriterijumu najniže ponuđena cijena vršiće se na sljedeći način:

 kriterijum najniža ponuđena cijena vrednovaće se na sljedeći način:

- Minimalna ukupna ponuđena cijena će se obračunati sa max.brojem poena......................(100);

- bodovi za ostale ponuđače obračunavaju se procentualno u odnosu na najnižu cijenu po formuli:

najniža ponuđena cijena

broj poena = ---------------------------------------------x max.broj poena (100);

ponuđena cijena

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu ili podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

# OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ

- NASLOVNA STRANA PONUDE

(naziv ponuđača)

podnosi

(naziv naručioca)

P O N U D U

po Tenderskoj dokumentaciji broj ____ od _______ godine

za nabavku __________________________________________________________

(opis predmeta nabavke)

ZA

 Predmet nabavke u cjelosti

## PODACI O PONUDI I PONUĐAČU

Ponuda se podnosi kao:

 Samostalna ponuda

 Samostalna ponuda sa podizvođačem/podugovaračem

 Zajednička ponuda

 Zajednička ponuda sa  podizvođačem/podugovaračem

Podaci o podnosiocu samostalne ponude:

| Naziv i sjedište ponuđača |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Lice/a ovlašćeno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude

| Naziv podugovarača /podizvođača |  |  |
| --- | --- | --- |
| PIB |  |  |
| Ovlašćeno lice |  |  |
| Adresa |  |  |
| Telefon |  |  |
| Fax |  |  |
| E-mail |  |  |
| Procenat ukupne vrijednosti nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Opis dijela predmeta nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |  |

Podaci o podnosiocu zajedničke ponude

| Naziv podnosioca zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje finansijskog dijela ponude, nacrta ugovora o nabavci | (Ime i prezime) |
|  | (Potpis) |
| Imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora |  |
|  | .... |

Podaci o nosiocu zajedničke ponude:

| Naziv nosioca zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koji se odnose na nosioca zajedničke ponude | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o članu zajedničke ponude:

| Naziv člana zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koja se odnose na člana zajedničke ponude | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude

| Naziv podugovarača /podizvođača |  |  |
| --- | --- | --- |
| PIB |  |  |
| Ovlašćeno lice |  |  |
| Adresa |  |  |
| Telefon |  |  |
| Fax |  |  |
| E-mail |  |  |
| Procenat ukupne vrijednosti nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Opis dijela predmeta nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |  |

- FINANSIJSKI DIO PONUDE ZA PARTIJU 1

| r.b. | opis predmeta | bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena bez pdv-a | ukupan iznos bez pdv-a | pdv | ukupan iznos sa pdv-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PDV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupan iznos sa PDV-om: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uslovi ponude:

| Rok izvršenja ugovora je |  |
| --- | --- |
| Mjesta izvršenja ugovora su |  |
| Način i dinamika isporuke/izvršenja |  |
| Garantni rok |  |
| Rok plaćanja |  |
| Način plaćanja |  |
| Period važenja ponude |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)

M.P.

- FINANSIJSKI DIO PONUDE ZA PARTIJU 2

| r.b. | opis predmeta | bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena bez pdv-a | ukupan iznos bez pdv-a | pdv | ukupan iznos sa pdv-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PDV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupan iznos sa PDV-om: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uslovi ponude:

| Rok izvršenja ugovora je |  |
| --- | --- |
| Mjesta izvršenja ugovora su |  |
| Način i dinamika isporuke/izvršenja |  |
| Garantni rok |  |
| Rok plaćanja |  |
| Način plaćanja |  |
| Period važenja ponude |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)

M.P.

- FINANSIJSKI DIO PONUDE ZA PARTIJU 3

| r.b. | opis predmeta | bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena bez pdv-a | ukupan iznos bez pdv-a | pdv | ukupan iznos sa pdv-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PDV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupan iznos sa PDV-om: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uslovi ponude:

| Rok izvršenja ugovora je |  |
| --- | --- |
| Mjesta izvršenja ugovora su |  |
| Način i dinamika isporuke/izvršenja |  |
| Garantni rok |  |
| Rok plaćanja |  |
| Način plaćanja |  |
| Period važenja ponude |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)

M.P.

- FINANSIJSKI DIO PONUDE ZA PARTIJU 4

| r.b. | opis predmeta | bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena bez pdv-a | ukupan iznos bez pdv-a | pdv | ukupan iznos sa pdv-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PDV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupan iznos sa PDV-om: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uslovi ponude:

| Rok izvršenja ugovora je |  |
| --- | --- |
| Mjesta izvršenja ugovora su |  |
| Način i dinamika isporuke/izvršenja |  |
| Garantni rok |  |
| Rok plaćanja |  |
| Način plaćanja |  |
| Period važenja ponude |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)

M.P.

- IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA

(ponuđač)

Broj: ________________

Mjesto i datum: _________________

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude, podizvođača / podugovarača
       (ime i prezime i radno mjesto)     , u skladu sa članom 9 .  Pravilnika o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u hotelskoj grupi „Budvanska rivijera” AD Budva  (broj 02-4884/2 od 19.09.2017. godine) daje

Izjavu

da nije u sukobu interesa sa licima naručioca navedenim u izjavama o nepostojanju sukoba interesa na strani naručioca, koje su sastavni dio predmetne Tenderske dokumentacije broj 04/1-1504 od 05.04.2018. godine za nabavku usluga – Tekuće održavanje i opravka instalacija i uređaja, po partijama, u smislu člana 9. Pravilnika o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u hotelskoj grupi „Budvanska rivijera” AD Budva i da ne postoje razlozi za sukob interesa na strani ovog ponuđača.

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis

M.P.

## DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA

Dostaviti:

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

1) dokaz o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaz nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

3) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

Ponuđači su u predmetnom postupku nabavke, dužni da dostave sljedeće dokaze: Za partiju 1, 2: - Licencu za izvođenje radova na termotehničkim instalacijama, mašinskim instalacija, uređaja i postrojenja. Ponuđač tj. Privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik treba da ima zaposlene inženjere koji poseduju licence za: - Rukovođenje izvođenjem radova na termotehničkim instalacijama, mašinskim instalacija, uređaja i postrojenja. Za partiju 3: - Licencu za izvođenje elektro - instalacija jake struje Ponuđač tj. Privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik treba da ima zaposlene inženjere koji poseduju licence za: - Rukovođenje izvođenjem elektro - instalacija jake struje Za partiju 4: - Licencu za izvođenje radova na mašinskim instalacija, uređaja i postrojenja. Ponuđač tj. Privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik treba da ima zaposlene inženjere koji poseduju licence za: - Rukovođenje izvođenjem radova na mašinskim instalacija, uređaja i postrojenja. Uz licence za zaposlene inženjere ponuđač dostavlja potvrde Inženjerske komore o članstvu u Komori.

- DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI

Nije potrebno dostavljanje ovih dokaza. Ne zahtijeva se.

- NACRT UGOVORA O NABAVCI ZA PARTIJU 1: Tekuće održavanje i servis termo - tehničke instalacije

Ovaj ugovor zaključen je  između:

Naručioca Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ AD  Budva sa sjedištem u Budvi, ulica Trg Slobode 1, PIB: 02005328, koga zastupa Katarina Kažanegra, izvršna direktorica, (u daljem tekstu: Naručilac)

I

Ponuđača ______________________ sa sjedištem u ________________, ulica____________, Broj računa: ______________________, Naziv banke: ________________________, koga zastupa _____________, (u daljem tekstu:  Izvršilac).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za nabavku usluga – Tekuće održavanje i opravka instalacija i uređaja, po partijama za partiju 1: Tekuće održavanje i servis termo – tehničke instalacije, broj: 04/1-1504 od 05.04.2018. godine;

Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: _____________________;

Ponuda ponuđača    (naziv ponuđača)    broj ______ od _________________________

PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog Ugovora je pružanje usluga  - Tekuće održavanje i opravka instalacija i uređaja, po partijama, za partiju 1 - Tekuće održavanje i servis termo – tehničke instalacije za potrebe Hotelska grupa “Budvanska rivijera” AD  Budva, prema tenderskoj dokumentaciji broj 04/1-1504 od 05.04.2018.  godine i Rješenju o izboru najpovoljnije ponude broj _______ od ______ godine i prema ponudi Izvršioca i sa tehničkom specifikacijom koja čini sastavni ovog ugovora.

Član 2

Izvršilac se obavezuje da će pružiti usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora, u svemu prema prihvaćenoj Ponudi br. ___________  od __________ godine koja čini sastavni dio Ugovora.

CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 3

Ukupna cijena za usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora iznosi ___________€ sa uračunatim PDV-om.

Naručilac se obavezuje da će plaćanje _________________________________________________________.

Za pružene usluge Izvršilac je dužan ispostaviti Naručiocu fakturu, potpisanu od ovlašćenog lica. Faktura mora sadržati broj ugovora po kojem se plaćanje vrši.

Sve uplate se  vrše  u korist žiro racuna 	kod 	banke.

U cilju obezbjeđenja plaćanja na način preciziran u stavu 1 ovog člana, Naručilac garantuje i Izjavom, o urednom plaćanju dospjelih obaveza, kojom se obezbjeđuje uredno plaćanje obaveza iz nabavki.

Izjava čini sastavni dio ovog Ugovora.

ROK

Član 4

Ugovor se zaključuje na odredjeno vrijeme.

Izvršilac se obavezuje da će usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora, pružati za period  od godinu dana od dana početka primjene ovog ugovora.

Ovaj Ugovor se primjenjuje od dana potpisivanja obje ugovorene strane.

OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 5

Izvršilac  se  obavezuje:

- Da usluge koje su predmet ovog Ugovora izvodi u skladu sa važećim zakonskim propisima, normativima i standardima za ovu  vrstu posla;

- Da obezbijedi kompletnu dokumentaciju po kojoj se izvode usluge;

- Da odmah, po zahtjevu  Naručioca, pristupi otklanjanju uočenih nedostataka i propusta u obavljanju posla;

Član 6

Naričilac se  obavezuje da u ugovorenom terminu i planu Izvršioca uvede u posao.

Pod uvođenjem u posao podrazumijeva se obezbeđenje svih potrebnih uslova za nesmetano obavljanje posla.

RASKID UGOVORA

Član 7

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći kada jedna strana ne ispuni svoju obavezu ili kada za ispunjenje obaveze očigledno da jedna strana neće ispuniti svoju obavezu iz Ugovora i u drugim slučajevima predviđenim  Zakonom o obligacionim odnosima.

Član 8

Naručilac ima pravo da jednostrano raskine Ugovor ukoliko:

Izvršilac prekorači rok za izvršenje ovog Ugovora utvrđen članom 4, do koga je došlo njegovom krivicom;

Izvršilac odustane od izvršenja Ugovora izričito, ili bez opravdanog razloga prekine sa izvršavanjem Ugovora;

Izvršilac u bitnom krši ili ne izvršava ugovorene obaveze i ukoliko ne otkloni razlog kršenja, odnosno neizvršavanja ni u naknadnom roku koji mu pisanim obavještenjem odredi naručilac.

GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA

Član 9

Izvršilac se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ovog Ugovora preda neopozivu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv Garanciju banke, za dobro izvršenje ugovora na iznos ___5___ % od ukupne vrijednosti Ugovora, sa rokom vaznosti  3 (tri) dana dužim od ugovorenog roka iz  clana 2, ovog Ugovora i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog Ugovora.

Naručilac se obavezuje da neposredno nakon  ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz ovog ugovora,  vrati  Izvršiocu garanciju.

OSTALE ODREDBE

Član 10

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da  riješe sporazumno, a u slučaju  spora nadležan je Privredni sud u Podgorici.

Član 11

Ugovor zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništavan  je.

Član 12

Svojim potpisom ugovorne strane izjavljuju da prihvataju sve odredbe ovog Ugovora.

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen u 6 (šest) primjeraka istovjetnog teksta, od kojih su po tri (3) za svaku ugovorenu stranu.

NARUČILAC	 					       IZVRŠILAC

Hotelska grupa “Budvanska rivijera”

AD  Budva

Izvršna  direktorica                                                               Izvršni direktor

Katarina Kažanegra

_____________________________		                ______________________________

SAGLASAN SA NACRTOM  UGOVORA

Ovlašćeno lice ponuđača _______________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(svojeručni potpis)

Napomena: Konačni tekst ugovora o nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 66 Pravilnika o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u hotelskoj grupi „Budvanska rivijera” AD Budva  (broj 02-4884/2 od 19.09.2017. godine).

- NACRT UGOVORA O NABAVCI ZA PARTIJU 2: Tekuće održavanje i servis toplotnih pumpi

Ovaj ugovor zaključen je  između:

Naručioca Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ AD  Budva sa sjedištem u Budvi, ulica Trg Slobode 1, PIB: 02005328, koga zastupa Katarina Kažanegra, izvršna direktorica, (u daljem tekstu: Naručilac)

I

Ponuđača ______________________ sa sjedištem u ________________, ulica____________, Broj računa: ______________________, Naziv banke: ________________________, koga zastupa _____________, (u daljem tekstu:  Izvršilac).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za nabavku usluga – Tekuće održavanje i opravka instalacija i uređaja, po partijama za partiju 2: Tekuće održavanje i servis toplotnih pumpi, broj: 04/1-1504 od 05.04.2018. godine;

Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: _____________________;

Ponuda ponuđača    (naziv ponuđača)    broj ______ od _________________________

PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog Ugovora je pružanje usluga  - Tekuće održavanje i opravka instalacija i uređaja, po partijama, za partiju 2 - Tekuće održavanje i servis toplotnih pumpi za potrebe Hotelska grupa “Budvanska rivijera” AD  Budva, prema tenderskoj dokumentaciji broj 04/1-1504 od 05.04.2018.  godine i Rješenju o izboru najpovoljnije ponude broj _______ od ______ godine i prema ponudi Izvršioca i sa tehničkom specifikacijom koja čini sastavni ovog ugovora.

Član 2

Izvršilac se obavezuje da će pružiti usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora, u svemu prema prihvaćenoj Ponudi br. ___________  od __________ godine koja čini sastavni dio Ugovora.

CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 3

Ukupna cijena za usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora iznosi ___________€ sa uračunatim PDV-om.

Naručilac se obavezuje da će plaćanje _________________________________________________________.

Za pružene usluge Izvršilac je dužan ispostaviti Naručiocu fakturu, potpisanu od ovlašćenog lica. Faktura mora sadržati broj ugovora po kojem se plaćanje vrši.

Sve uplate se  vrše  u korist žiro racuna 	kod 	banke.

U cilju obezbjeđenja plaćanja na način preciziran u stavu 1 ovog člana, Naručilac garantuje i Izjavom, o urednom plaćanju dospjelih obaveza, kojom se obezbjeđuje uredno plaćanje obaveza iz nabavki.

Izjava čini sastavni dio ovog Ugovora.

ROK

Član 4

Ugovor se zaključuje na odredjeno vrijeme.

Izvršilac se obavezuje da će usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora, pružati za period  od godinu dana od dana početka primjene ovog ugovora.

Ovaj Ugovor se primjenjuje od dana potpisivanja obje ugovorene strane.

OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 5

Izvršilac  se  obavezuje:

- Da usluge koje su predmet ovog Ugovora izvodi u skladu sa važećim zakonskim propisima, normativima i standardima za ovu  vrstu posla;

- Da obezbijedi kompletnu dokumentaciju po kojoj se izvode usluge;

- Da odmah, po zahtjevu  Naručioca, pristupi otklanjanju uočenih nedostataka i propusta u obavljanju posla;

Član 6

Naričilac se  obavezuje da u ugovorenom terminu i planu Izvršioca uvede u posao.

Pod uvođenjem u posao podrazumijeva se obezbeđenje svih potrebnih uslova za nesmetano obavljanje posla.

RASKID UGOVORA

Član 7

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći kada jedna strana ne ispuni svoju obavezu ili kada za ispunjenje obaveze očigledno da jedna strana neće ispuniti svoju obavezu iz Ugovora i u drugim slučajevima predviđenim  Zakonom o obligacionim odnosima.

Član 8

Naručilac ima pravo da jednostrano raskine Ugovor ukoliko:

Izvršilac prekorači rok za izvršenje ovog Ugovora utvrđen članom 4, do koga je došlo njegovom krivicom;

Izvršilac odustane od izvršenja Ugovora izričito, ili bez opravdanog razloga prekine sa izvršavanjem Ugovora;

Izvršilac u bitnom krši ili ne izvršava ugovorene obaveze i ukoliko ne otkloni razlog kršenja, odnosno neizvršavanja ni u naknadnom roku koji mu pisanim obavještenjem odredi naručilac.

GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA

Član 9

Izvršilac se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ovog Ugovora preda neopozivu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv Garanciju banke, za dobro izvršenje ugovora na iznos ___5___ % od ukupne vrijednosti Ugovora, sa rokom vaznosti  3 (tri) dana dužim od ugovorenog roka iz  clana 2, ovog Ugovora i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog Ugovora.

Naručilac se obavezuje da neposredno nakon  ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz ovog ugovora,  vrati  Izvršiocu garanciju.

OSTALE ODREDBE

Član 10

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da  riješe sporazumno, a u slučaju  spora nadležan je Privredni sud u Podgorici.

Član 11

Ugovor zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništavan  je.

Član 12

Svojim potpisom ugovorne strane izjavljuju da prihvataju sve odredbe ovog Ugovora.

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen u 6 (šest) primjeraka istovjetnog teksta, od kojih su po tri (3) za svaku ugovorenu stranu.

NARUČILAC	 					       IZVRŠILAC

Hotelska grupa “Budvanska rivijera”

AD  Budva

Izvršna  direktorica                                                               Izvršni direktor

Katarina Kažanegra

_____________________________		                ______________________________

SAGLASAN SA NACRTOM  UGOVORA

Ovlašćeno lice ponuđača _______________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(svojeručni potpis)

Napomena: Konačni tekst ugovora o nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 66 Pravilnika o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u hotelskoj grupi „Budvanska rivijera” AD Budva  (broj 02-4884/2 od 19.09.2017. godine).

- NACRT UGOVORA O NABAVCI ZA PARTIJU 3: Tekuće održavanje i servis agregata

Ovaj ugovor zaključen je  između:

Naručioca Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ AD  Budva sa sjedištem u Budvi, ulica Trg Slobode 1, PIB: 02005328, koga zastupa Katarina Kažanegra, izvršna direktorica, (u daljem tekstu: Naručilac)

I

Ponuđača ______________________ sa sjedištem u ________________, ulica____________, Broj računa: ______________________, Naziv banke: ________________________, koga zastupa _____________, (u daljem tekstu:  Izvršilac).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za nabavku usluga – Tekuće održavanje i opravka instalacija i uređaja, po partijama za partiju 3: Tekuće održavanje i servis agregata, broj: 04/1-1504 od 05.04.2018. godine;

Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: _____________________;

Ponuda ponuđača    (naziv ponuđača)    broj ______ od _________________________

PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog Ugovora je pružanje usluga  - Tekuće održavanje i opravka instalacija i uređaja, po partijama, za partiju 3 - Tekuće održavanje i servis agregata za potrebe Hotelska grupa “Budvanska rivijera” AD  Budva, prema tenderskoj dokumentaciji broj 04/1-1504 od 05.04.2018.  godine i Rješenju o izboru najpovoljnije ponude broj _______ od ______ godine i prema ponudi Izvršioca i sa tehničkom specifikacijom koja čini sastavni ovog ugovora.

Član 2

Izvršilac se obavezuje da će pružiti usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora, u svemu prema prihvaćenoj Ponudi br. ___________  od __________ godine koja čini sastavni dio Ugovora.

CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 3

Ukupna cijena za usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora iznosi ___________€ sa uračunatim PDV-om.

Naručilac se obavezuje da će plaćanje _________________________________________________________.

Za pružene usluge Izvršilac je dužan ispostaviti Naručiocu fakturu, potpisanu od ovlašćenog lica. Faktura mora sadržati broj ugovora po kojem se plaćanje vrši.

Sve uplate se  vrše  u korist žiro racuna 	kod 	banke.

U cilju obezbjeđenja plaćanja na način preciziran u stavu 1 ovog člana, Naručilac garantuje i Izjavom, o urednom plaćanju dospjelih obaveza, kojom se obezbjeđuje uredno plaćanje obaveza iz nabavki.

Izjava čini sastavni dio ovog Ugovora.

ROK

Član 4

Ugovor se zaključuje na odredjeno vrijeme.

Izvršilac se obavezuje da će usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora, pružati za period  od godinu dana od dana početka primjene ovog ugovora.

Ovaj Ugovor se primjenjuje od dana potpisivanja obje ugovorene strane.

OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 5

Izvršilac  se  obavezuje:

- Da usluge koje su predmet ovog Ugovora izvodi u skladu sa važećim zakonskim propisima, normativima i standardima za ovu  vrstu posla;

- Da obezbijedi kompletnu dokumentaciju po kojoj se izvode usluge;

- Da odmah, po zahtjevu  Naručioca, pristupi otklanjanju uočenih nedostataka i propusta u obavljanju posla;

Član 6

Naričilac se  obavezuje da u ugovorenom terminu i planu Izvršioca uvede u posao.

Pod uvođenjem u posao podrazumijeva se obezbeđenje svih potrebnih uslova za nesmetano obavljanje posla.

RASKID UGOVORA

Član 7

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći kada jedna strana ne ispuni svoju obavezu ili kada za ispunjenje obaveze očigledno da jedna strana neće ispuniti svoju obavezu iz Ugovora i u drugim slučajevima predviđenim  Zakonom o obligacionim odnosima.

Član 8

Naručilac ima pravo da jednostrano raskine Ugovor ukoliko:

Izvršilac prekorači rok za izvršenje ovog Ugovora utvrđen članom 4, do koga je došlo njegovom krivicom;

Izvršilac odustane od izvršenja Ugovora izričito, ili bez opravdanog razloga prekine sa izvršavanjem Ugovora;

Izvršilac u bitnom krši ili ne izvršava ugovorene obaveze i ukoliko ne otkloni razlog kršenja, odnosno neizvršavanja ni u naknadnom roku koji mu pisanim obavještenjem odredi naručilac.

GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA

Član 9

Izvršilac se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ovog Ugovora preda neopozivu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv Garanciju banke, za dobro izvršenje ugovora na iznos ___5___ % od ukupne vrijednosti Ugovora, sa rokom vaznosti  3 (tri) dana dužim od ugovorenog roka iz  clana 2, ovog Ugovora i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog Ugovora.

Naručilac se obavezuje da neposredno nakon  ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz ovog ugovora,  vrati  Izvršiocu garanciju.

OSTALE ODREDBE

Član 10

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da  riješe sporazumno, a u slučaju  spora nadležan je Privredni sud u Podgorici.

Član 11

Ugovor zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništavan  je.

Član 12

Svojim potpisom ugovorne strane izjavljuju da prihvataju sve odredbe ovog Ugovora.

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen u 6 (šest) primjeraka istovjetnog teksta, od kojih su po tri (3) za svaku ugovorenu stranu.

NARUČILAC	 					       IZVRŠILAC

Hotelska grupa “Budvanska rivijera”

AD  Budva

Izvršna  direktorica                                                               Izvršni direktor

Katarina Kažanegra

_____________________________		                ______________________________

SAGLASAN SA NACRTOM  UGOVORA

Ovlašćeno lice ponuđača _______________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(svojeručni potpis)

Napomena: Konačni tekst ugovora o nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 66 Pravilnika o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u hotelskoj grupi „Budvanska rivijera” AD Budva  (broj 02-4884/2 od 19.09.2017. godine).

- NACRT UGOVORA O NABAVCI ZA PARTIJU 4: Tekuće održavanje i servis plinskih stanica

Ovaj ugovor zaključen je  između:

Naručioca Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ AD  Budva sa sjedištem u Budvi, ulica Trg Slobode 1, PIB: 02005328, koga zastupa Katarina Kažanegra, izvršna direktorica, (u daljem tekstu: Naručilac)

I

Ponuđača ______________________ sa sjedištem u ________________, ulica____________, Broj računa: ______________________, Naziv banke: ________________________, koga zastupa _____________, (u daljem tekstu:  Izvršilac).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za nabavku usluga – Tekuće održavanje i opravka instalacija i uređaja, po partijama za partiju 4: Tekuće održavanje i servis plinskih stanica, broj: 04/1-1504 od 05.04.2018. godine;

Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: _____________________;

Ponuda ponuđača    (naziv ponuđača)    broj ______ od _________________________

PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog Ugovora je pružanje usluga  - Tekuće održavanje i opravka instalacija i uređaja, po partijama, za partiju 4 - Tekuće održavanje i servis plinskih stanica za potrebe Hotelska grupa “Budvanska rivijera” AD  Budva, prema tenderskoj dokumentaciji broj 04/1-1504 od 05.04.2018.  godine i Rješenju o izboru najpovoljnije ponude broj _______ od ______ godine i prema ponudi Izvršioca i sa tehničkom specifikacijom koja čini sastavni ovog ugovora.

Član 2

Izvršilac se obavezuje da će pružiti usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora, u svemu prema prihvaćenoj Ponudi br. ___________  od __________ godine koja čini sastavni dio Ugovora.

CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 3

Ukupna cijena za usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora iznosi ___________€ sa uračunatim PDV-om.

Naručilac se obavezuje da će plaćanje _________________________________________________________.

Za pružene usluge Izvršilac je dužan ispostaviti Naručiocu fakturu, potpisanu od ovlašćenog lica. Faktura mora sadržati broj ugovora po kojem se plaćanje vrši.

Sve uplate se  vrše  u korist žiro racuna 	kod 	banke.

U cilju obezbjeđenja plaćanja na način preciziran u stavu 1 ovog člana, Naručilac garantuje i Izjavom, o urednom plaćanju dospjelih obaveza, kojom se obezbjeđuje uredno plaćanje obaveza iz nabavki.

Izjava čini sastavni dio ovog Ugovora.

ROK

Član 4

Ugovor se zaključuje na odredjeno vrijeme.

Izvršilac se obavezuje da će usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora, pružati za period  od godinu dana od dana početka primjene ovog ugovora.

Ovaj Ugovor se primjenjuje od dana potpisivanja obje ugovorene strane.

OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 5

Izvršilac  se  obavezuje:

- Da usluge koje su predmet ovog Ugovora izvodi u skladu sa važećim zakonskim propisima, normativima i standardima za ovu  vrstu posla;

- Da obezbijedi kompletnu dokumentaciju po kojoj se izvode usluge;

- Da odmah, po zahtjevu  Naručioca, pristupi otklanjanju uočenih nedostataka i propusta u obavljanju posla;

Član 6

Naričilac se  obavezuje da u ugovorenom terminu i planu Izvršioca uvede u posao.

Pod uvođenjem u posao podrazumijeva se obezbeđenje svih potrebnih uslova za nesmetano obavljanje posla.

RASKID UGOVORA

Član 7

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći kada jedna strana ne ispuni svoju obavezu ili kada za ispunjenje obaveze očigledno da jedna strana neće ispuniti svoju obavezu iz Ugovora i u drugim slučajevima predviđenim  Zakonom o obligacionim odnosima.

Član 8

Naručilac ima pravo da jednostrano raskine Ugovor ukoliko:

Izvršilac prekorači rok za izvršenje ovog Ugovora utvrđen članom 4, do koga je došlo njegovom krivicom;

Izvršilac odustane od izvršenja Ugovora izričito, ili bez opravdanog razloga prekine sa izvršavanjem Ugovora;

Izvršilac u bitnom krši ili ne izvršava ugovorene obaveze i ukoliko ne otkloni razlog kršenja, odnosno neizvršavanja ni u naknadnom roku koji mu pisanim obavještenjem odredi naručilac.

GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA

Član 9

Izvršilac se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ovog Ugovora preda neopozivu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv Garanciju banke, za dobro izvršenje ugovora na iznos ___5___ % od ukupne vrijednosti Ugovora, sa rokom vaznosti  3 (tri) dana dužim od ugovorenog roka iz  clana 2, ovog Ugovora i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog Ugovora.

Naručilac se obavezuje da neposredno nakon  ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz ovog ugovora,  vrati  Izvršiocu garanciju.

OSTALE ODREDBE

Član 10

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da  riješe sporazumno, a u slučaju  spora nadležan je Privredni sud u Podgorici.

Član 11

Ugovor zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništavan  je.

Član 12

Svojim potpisom ugovorne strane izjavljuju da prihvataju sve odredbe ovog Ugovora.

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen u 6 (šest) primjeraka istovjetnog teksta, od kojih su po tri (3) za svaku ugovorenu stranu.

NARUČILAC	 					       IZVRŠILAC

Hotelska grupa “Budvanska rivijera”

AD  Budva

Izvršna  direktorica                                                               Izvršni direktor

Katarina Kažanegra

_____________________________		                ______________________________

SAGLASAN SA NACRTOM  UGOVORA

Ovlašćeno lice ponuđača _______________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(svojeručni potpis)

Napomena: Konačni tekst ugovora o nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 66 Pravilnika o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u hotelskoj grupi „Budvanska rivijera” AD Budva  (broj 02-4884/2 od 19.09.2017. godine).

# UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE

- NAČIN PRIPREMANJA PONUDE U PISANOJ FORMI

Pripremanje ponude

Ponuđač je dužan da ponudu pripremi kao jedinstvenu cjelinu i da svaku prvu stranicu svakog lista i ukupni broj listova ponude označi rednim brojem i pečatom,  osim garancije ponude.

Dokumenta koja sačinjava ponuđač, a koja čine sastavni dio ponude moraju biti svojeručno potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača.

Ponuda mora biti povezana jednim jemstvenikom tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, a da se pri tome ne ošteti list ponude.

Ponuda se dostavlja u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i sl).

Na jednom dijelu omota ponude ispisuje se naziv i sjedište naručioca, broj poziva za javno nadmetanje i tekst sa naznakom: "Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda", a na drugom dijelu omota ispisuje se naziv, sjedište, ime i adresa ponuđača.

Oblik i način dostavljanja dokaza o ispunjenosti uslova za učešće u postupku  nabavke

Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku  nabavke i drugi traženi dokazi, mogu se dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Naručilac može da u toku postupka pregleda i ocjene ponuda kod i preko nadležnog organa, kao i da uvidom u javno objavljene registre i evidencije vrši provjeru ispravnosti i pravnu valjanost dokaza iz stava 1 ovog člana.

Sredstva finansijskog obezbjeđenja - garancije

Način dostavljanja garancije ponude

Ako garancija ponude sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana, označena rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača, označava se, dostavlja i povezuje u ponudi jemstvenikom kao i ostali dokumenti ponude. Na ovaj način se označava, dostavlja i povezuje garancija ponude uz koju je kao posebni dokument dostavljena navedena klauzula izdavaoca garancije.

Ako garancija ponude ne sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana, označena rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača ili ako uz garanciju nije dostavljen  posebni dokument koji sadrži takvu klauzulu, garancija ponude se dostavlja u dvolisnoj providnoj plastičnoj foliji na način što se u istu uz list garancije ubaci papir na kojem se ispisuje redni broj kojim se označava prva stranica lista garancije i otiskuje pečat, žig ili slični znak ponuđača i plastična folija zatvara po svakoj strani  tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati. Zatvaranje plastične folije može se vršiti i jemstvenikom kojim se povezuje ponuda u cjelinu na način što će se plastična folija perforirati po obodu svake strane sa najmanje po dvije perforacije kroz koje će se provući jemstvenik kojim se povezuje ponuda, tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati, a da se ista vidno ne ošteti, kao ni jemstvenik kojim je zatvorena plastična folija i kojim je uvezana ponuda ili pečatni vosak kojim je ponuda zapečaćena. Ako se garancija ponude sastoji iz više listova svaki list garancije se dostavlja na naprijed opisani način.

Zajednički uslovi za garanciju ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o  nabavci

Garancija ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o nabavci mogu biti izdata od banke, društva za osiguranje ili druge organizacije koja je zakonom ili na osnovu zakona ovlašćena za davanje garancija.

U garanciji ponude i sredstvu finansijskog obezbjeđenja ugovora o nabavci mora biti naveden broj i datum tenderske dokumentacije na koji se odnosi ponuda, iznos na koji se garancija daje i da je bezuslovna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi.

U slučaju kada se ponuda podnosi za više partija ponuđač može u ponudi dostaviti jednu garanciju ponude za sve partije za koje podnosi ponudu uz navođenje partija na koje se odnosi i iznosa garancije za svaku partiju ili da za svaku partiju dostavi posebnu garanciju ponude.

Način iskazivanja ponuđene cijene

Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, sa posebno iskazanim PDV-om, na način predviđen obrascem “Finansijski dio ponude” koji je sastavni dio Tenderske dokumentacije.

U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom.

Ponuđena cijena/e piše se brojkama.

Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet  nabavke, a ukoliko je predmet nabavke određen po partijama za svaku partiju za koju se podnosi ponuda dostavlja se posebno Finansijski dio ponude.

Ako je cijena najpovoljnije ponude niža najmanje za 30% u odnosu na prosječno ponuđenu cijenu svih ispravnih ponuda ponuđač je dužan da na zahtjev naručioca dostavi obrazloženje.

Nacrt ugovora o nabavci

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi Nacrt ugovora o  nabavci potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti.

Blagovremenost ponude

Ponuda je blagovremeno podnesena ako je uručena naručiocu prije isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda koji je predviđen Tenderskom dokumentacijom.

Period važenja ponude

Period važenja ponude ne može da bude kraći od roka definisanog u Pozivu.

Istekom važenja ponude naručilac može, u pisanoj formi, da zahtijeva od ponuđača da produži period važenja ponude do određenog datuma. Ukoliko ponuđač odbije zahtjev za produženje važenja ponude smatraće se da je odustao od ponude. Ponuđač koji prihvati zahtjev za produženje važenja ponude ne može da mijenja ponudu.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije

Zainteresovano lice ima pravo da zahtijeva od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije u roku od 5 (pet) dana, od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije.

Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije podnosi se u pisanoj formi (poštom, faxom, e-mailom...) , na adresu naručioca.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije predstavlja sastavni dio tenderske dokumentacije.

Naručilac je dužan da pojašnjenje tenderske dokumentacije, dostavi podnosiocu zahtjeva i da ga objavi na sajtu kompanije, 3 dana od dana prijema zahtjeva.

Način dostavljanja ponude

Ponuda se dostavlja u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i sl). Na jednom dijelu omota ponude ispisuje se naziv i sjedište naručioca, broj poziva za javno nadmetanje, odnosno poziva za nadmetanje i tekst sa naznakom: “Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda”, a na drugom dijelu omota ispisuje se naziv, sjedište, ime i adresa ponuđača.

U slučaju podnošenja zajedničke ponude, na omotu je potrebno naznačiti da se radi o zajedničkoj ponudi i navesti puni naziv ponuđača i adresu na koju će ponuda biti vraćena u slučaju da je neblagovremena.

- IZMJENE I DOPUNE PONUDE I ODUSTANAK OD PONUDE

Ponuđač može da, u roku za dostavljanje ponuda, mijenja ili dopunjava ponudu ili da od ponude odustane na način predviđen za pripremanje i dostavljanje ponude, pri čemu je dužan da jasno naznači koji dio ponude mijenja ili dopunjava.

# SADRŽAJ PONUDE

- Naslovna strana ponude

- Sadržaj ponude

- Popunjeni podaci o ponudi i ponuđaču

- Ugovor o zajedničkom nastupanju u slučaju zajedničke ponude

- Popunjen obrazac finansijskog dijela ponude

- Izjava/e o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača

- Dokazi za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova za učešće u postupku javnog nadmetanja

- Potpisan Nacrt ugovora o nabavci

- Sredstva finansijskog obezbjeđenja

# OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA

Ovlašćuje se   (ime i prezime i broj lične karte ili druge identifikacione isprave)   da, u ime

(naziv ponuđača) , kao ponuđača, prisustvuje javnom otvaranju ponuda po Tenderskoj dokumentaciji     (naziv naručioca)    broj _____ od ________. godine, za nabavku       (opis predmeta nabavke)   i da zastupa interese ovog ponuđača u postupku javnog otvaranja ponuda.

Ovlašćeno lice ponuđača

_______________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(svojeručni potpis)

M.P.

Napomena: Ovlašćenje se predaje Komisiji za otvaranje i vrednovanje ponuda naručioca neposredno prije početka javnog otvaranja ponuda.

- UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Postupak zaštite prava pokreće se žalbom koja se izjavljuje Drugostepenoj komisiji Naručioca.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno, putem pošte preporučenom pošiljkom sa dostavnicom.

Žalba se može izjaviti protiv:

- odluke o izboru najpovoljnije ponude;

- odluke o obustavljanju postupka javne nabavke;

Žalbu može podnijeti isključivo  Ponuđač koji je dostavio ponudu u roku od 3 ( tri ) dana od dana dostavljanja putem preporučene pošiljke ili neposredno.

Aktivna legitimacija u postupku

Žalbu može podnijeti isključivo ponuđač. Žalbu ne može podnijeti lice koje u postupku  nabavke nije dostavilo ponudu.

Pravne posljedice podnošenja žalbe

Blagovremeno podnijeta žalba prekida sve dalje aktivnosti naručioca u postupku  nabavke, do donošenja odluke po žalbi od strane Drugostepene komisije Naručioca.

Sadržaj žalbe

Žalba naročito sadrži:

- podatke o podnosiocu žalbe (naziv i sjedište, odnosno ime i adresa);

- broj i datum objavljivanja javnog poziva sa predmetom  nabavke;

- broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude, poništenju ili druge odluke naručioca;

- razloge žalbe sa obrazloženjem;

- predlog dokaza;

- žalbeni zahtjev;

- potpis ovlašćenog lica.

Uz žalbu se prilaže dokaz o uplati naknade za vođenje postupka.Naknadu iz stava 2 ovog člana plaća podnosilac žalbe u visini od 1 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, s tim da visina naknade ne smije biti veća od 8.000,00 eura.

Postupak sa neurednom žalbom

Ako žalba sadrži formalni nedostatak koji sprječava postupanje po žalbi ili je nerazumljiva ili nepotpuna, Drugostepena komisija će zaključkom odbaciti žalbu.

Ovlašćenja naručioca u vezi izjavljene žalbe

Ako naručilac ocijeni da je žalba u cjelosti ili djelimično osnovana može, u roku od tri dana od dana prijema žalbe, da poništi odluku ili da je preinači drugom odlukom, ispravi učinjenu radnju u skladu sa zahtjevom iz žalbe ili poništi postupak  nabavke, o čemu je dužan da obavijesti sve učesnike postupka.

Protiv odluke iz stava 1 ovog člana može se izjaviti žalba Drugostepenoj  komisiji.

Rokovi za donošenje odluke

Drugostepena komisija je dužna da odluči po žalbi u roku od 5 dana od dana prijema spisa i potpune dokumentacije o postupku  nabavke.

Rok iz stava 1 ovog člana može se produžiti za još 5 dana u slučaju potrebe angažovanja vještaka, pribavljanja mišljenja nadležnih organa i obimnosti dokumentacije u postupku  nabavke.

Odluku iz stava 1 ovog člana Drugostepena komisija, u roku od tri dana od dana donošenja, dostavlja podnosiocu žalbe  i objavljuje na svojoj web stranici.

Odlučivanje Drugostepene komisije

Drugostepena komisija u postupku po žalbi odlučuje zaključkom i rješenjem.

Drugostepena komisija zaključkom:

odbacuje žalbu, ako je nedopuštena, neblagovremena i izjavljena od strane neovlašćenog lica;

- obustavlja postupak, prijemom pisanog obavještenja podnosioca žalbe da odustaje od podnijete žalbe.

Drugostepena  komisija rješenjem:

- odbija žalbu kao neosnovanu;

- usvaja žalbu i u cjelosti ili djelimično poništava postupak  nabavke i donijetu odluku, ukazuje Komisiji za otvaranje i vrednovanje ponuda  na učinjene nepravilnosti i nalaže im sprovođenje novog postupka i odlučivanja ili preuzimanja potrebnih mjera kojima se učinjene nepravilnosti otklanjaju.

Odluka Drugostepene komisije mora biti obrazložena.

Pravila dokazivanja

U postupku po žalbi stranke su dužne da iznesu sve činjenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlože dokaze kojima se te činjenice potvrđuju.

U postupku zaštite prava naručilac je dužan da dokaže postojanje činjenica i okolnosti na osnovu kojih je preduzeo pojedine radnje u postupku i donio odluke, koje su predmet žalbe.

U postupku zaštite prava podnosilac žalbe je dužan da dokaže ili učini vjerovatnim postojanje činjenica i razloga povrede postupka  nabavke ili povrede materijalnog prava, koji su istaknuti u žalbi.

Granice postupanja Drugostepene komisije

Drugostepena komisija odlučuje u granicama žalbenih navoda.

Odluke Drugostepene  komisije su konačne.

Naknada za vođenje postupka

Uz žalbu se dostavlja dokaz da je plaćena naknada za vođenje postupka po žalbi u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 8.000,00 eura, na žiro Hotelske grupe ,,Budvanska rivijera” ad Budva broj 520-67710-63 kod Hipotekarne banke.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Ukoliko se uz žalbu ne dostavi dokaz da je uplaćena naknada za vođenje postupka u propisanom iznosu žalba će biti odbačena kao neuredna.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu “Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose sa  podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu „Podaci o podnosiocu zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu. Ponudač koji podnosi zajedničku ponudu dužan je popuniti i tabele „Podaci o nosiocu zajedničke ponude“ i „Podaci o članu zajedničke ponude“

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu “Podaci o članu zajedničke ponude“ kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog člana zajedničke ponude

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu „ Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose zajednički  sa  podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Izjavu o nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača posebno dostaviti za svakog člana zajedničke ponude, za svakog podugovarača/podizvođača