Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva

Broj nabavke: 04/1-1519

Redni broj iz Plana nabavki : 30

Mjesto i datum: Budva, 10.04.2018. godine

TENDERSKA DOKUMENTACIJA

ZA NABAVKU USLUGA

Tekuće održavanje, opravka i usluge servisa frigo uređaja, klima-split sistema i dezinfekcija unutrašnjih jedinica, po partijama,  za potrebe

Hotelske grupe “Budvanska rivijera” AD Budva

SADRŽAJ TENDERSKE DOKUMENTACIJE

POZIV ZA  NADMETANJE	3

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA NABAVKE	7

IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU	45

IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA  NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU  NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA 	46

IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA	47

METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA	48

OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ	49

NASLOVNA STRANA PONUDE	50

PODACI O PONUDI I PONUĐAČU	51

FINANSIJSKI DIO PONUDE ZA PARTIJU 1	57

FINANSIJSKI DIO PONUDE ZA PARTIJU 2...........................................................................................58

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA	59

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU NADMETANJA	60

DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI	61

NACRT UGOVORA O NABAVCI ZA PARTIJU 1	62

NACRT UGOVORA O NABAVCI ZA PARTIJU 2....................................................................................66

UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE	70

SADRŽAJ PONUDE	73

OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA	74

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU	75

# POZIV ZA  NADMETANJE

I   Podaci o naručiocu

| Naručilac: Hotelska grupa “Budvanska rivijera” AD Budva | Lice/a za davanje informacija: Aleksandar Knežević |
| --- | --- |
| Adresa: Trg slobode 1, Budva | Poštanski broj: 85310 |
| Sjedište: Trg slobode 1, Budva | PIB (Matični broj): 02005328 |
| Telefon: 033/452-831 | Faks:+382/33-452-593 |
| E-mail adresa: sektornabavka@budvanskarivijera.co.me | Internet stranica (web): www.hgbudvanskarivijera.com |

II  Predmet  nabavke

- Vrsta predmeta nabavke

 Usluga

- Opis predmeta  nabavke

Predmet nabavke je izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga – Tekuće održavanje, opravka i usluge servisa frigo uređaja, klima-split sistema i dezinfekcija unutrašnjih jedinica za potrebe Hotelske grupe “Budvanska rivijera” AD Budva, na godišnjem nivou koje će se nabavljati periodično u količinama koje će zavisno od svojih potreba definisati naručilac – prema specifikaciji koja čini sastavni dio tenderske dokumentacije.

III Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost nabavke:

 Procijenjena vrijednost predmeta nabavke

Predmet  nabavke se nabavlja:

 po partijama:

Partija 1: Tekuće održavanje i servis frigo-opreme i uređaja, procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om: 42.000,00 €

Partija 2: Tekuće održavanje i servis rashladnih sistema i uređaja, procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om: 10.000,00 €

 Ukupna procijenjena vrijednost sa uračunatim PDV-om: 52.000,00 €.

IV Uslovi za učešće u postupku nabavke

a) Obavezni uslovi

U postupku j nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;

2) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela iz oblasti privrednog kriminala I korupcije,

3) ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet  nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom.

Uslovi iz stava 1 ove tačke ne odnose se na fizička lica: umjetnike, naučnike i kulturne stvaraoce.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

3) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

Ponuđači su u predmetnom postupku nabavke, dužni da dostave sljedeće dokaze: - Licencu za izvođenje radova na termotehničkim instalacijama, mašinskim instalacija, uređaja i postrojenja. Ponuđač tj. Privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik treba da ima zaposlene inženjere koji poseduju licence za: - Rukovođenje izvođenjem radova na termotehničkim instalacijama, mašinskim instalacija, uređaja i postrojenja. Uz licence za zaposlene inženjere ponuđač dostavlja potvrde Inženjerske komore o članstvu u Komori. Ponuđači su u predmetnom postupku nabavke obratio nadležnom organu Agenciji za zaštitu životne sredine Crne Gore, koja je odgovorila da je ponuđač dužan da dostavi: Dozvolu za obavljanje djelatnosti održavanja i/ili popravke i isključivanja iz upotrebe proizvoda koji sadrže supstance koje oštećuju ozonski omotač i/ili alternativne supstance. U skladu sa Zakonom o zaštiti vazduha i Uredbe o supstancama koje oštećuju ozonski omotač i alternativnim supstancama pravno lice odnosno preduzetnik ne može obavljati djelatnost održavanja i/ili popravke i isključivanja iz upotrebe proizvoda koji sadrže supstance koje oštećuju ozonski omotač i/ili alternativne supstance bez dozvole izdate od strane Agencije za zaštitu životne sredine.

b) Fakultativni uslovi

b1) ekonomsko-finansijska sposobnost

Nije predviđeno dostavljanje ovih dokaza. Ne zahtijeva se.

b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost

Nije predviđeno dostavljanje ovih dokaza. Ne zahtijeva se.

V  Rok važenja ponude

Period važenja ponude je 60 dana od dana  javnog otvaranja ponuda.

VI Garancija ponude

 da

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti  nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 7 dana nakon isteka važenja ponude.

VII  Rok i mjesto izvršenja ugovora

a) Rok izvršenja ugovora je godinu dana od dana zaključivanja ugovora, odnosno od dana zaključivanja ugovora do potrošnje ugovorene vrijednosti ukoliko to prvo nastupi kao okolnost.

b) Mjesta izvršenja ugovora su Budva (hoteli „Mogren”, „Slovenska plaža” i „Aleksandar”; Petrovac (hoteli „Palas” i „Castellastva”).

VIII Jezik ponude:

 Crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom.

IX  Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

 najniža ponuđena cijena  						broj bodova  	  100

X Otkup tenderske dokumentacije

Tenderska dokumentacija se otkupljuje  na adresi naručioca kod ovlašćenog lica Aleksandra Kneževića i Vladimira Janjuševića, svakim radnim danom u periodu od 09:00 do 12:00 časova. Visina otkupa tenderske dokumentacije iznosi 100,00 € i uplaćuje se na žiro račun 520-67710-63 kod Hipotekarne banke. Zainteresovani ponuđači mogu otkupiti tendersku dokumentaciju najkasnije jedan dan prije datuma određenog za otvaranja ponuda, i dužni su dostaviti dokaz o uplati takse za otkup Tenderske dokumentacije.

XI Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i otvaranja ponuda

Ponude se predaju  radnim danima od 10.00 do 14.00 sati, zaključno sa danom 23.04.2018. godine do 11.30 sati.

Ponude se mogu predati:

 neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Trg slobode 1 Budva .

 preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Trg slobode 1, 85310 Budva.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana  23.04.2018. godine u 12.00 sati,  u prostorijama Upravne zgrade Hotelske grupe „Budvanska rivijera” a.d.Budva  na adresi Trg slobode br 1, Budva.

XII Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 15 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

XIII Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovodjenje postupka  nabavke

Rok i način plaćanja

Rok plaćanja je: 30 dana od dana dostavljanja fakture

Način plaćanja je: virmanski

  Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o  nabavci

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da prije zaključivanja ugovora o  nabavci dostavi naručiocu:

 garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5 % od vrijednosti ugovora

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA

Partija 1:  Tekuće održavanje i servis frigo-opreme i uređaja

| R.Br. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke |  |  |  | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, perfomansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tekuće održavanje i servis frigo uređaja u TN „Slovenska plaža“ - Budva |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Tekuće održavanje i servis sistema sa rashladnom komorom i agregata „BICER“ V=23m3 -18/-25°C 4FC 3.240F R-22 (montiran 2008.god) |  |  |  | Tekuće održavanje i servis sistema sa rashladnom komorom i agregata obuhvata: - vizuelni pregled i kontrolu svih sastavnih komponenti sistema; - kontrolu nivoa ulja sa isporukom i dopunom po potrebi 0.5L; - isporuku i zamjenu filter gasa; - kontrolu na pritisak curenja gasa kompletne instalacije, potrebno sačiniti zapisnik; obrazac C3 - kontrolu elektro i komandnih komponentni instalacija sa podesavanjem parametara - isporuku i dopunu freona R-22 po potrebi, 1kg; - kontolu grijača otapanja na isparivaču; - čišćenje kondezatora mehaničkim putem; (pranje isparivača hemiskim rastvorom sa dezinfekcijom) - puštanje u rad agregata sa praćenjem radnih parametara za zadati režim rada 24h. | komplet | 1 |
| 2. | Tekuće održavanje i servis sistema sa rashladnom komorom i agregata „BICER“ V=26m3 0/8°C 2DC 3,2 40S R-22 (montiran 2008.god) |  |  |  | Tekuće održavanje i servis sistema sa rashladnom komorom i agregata obuhvata: - vizuelni pregled i kontrolu svih sastavnih komponenti sistema; - kontrolu nivoa ulja sa isporukom i dopunom po potrebi 0.5L; - isporuku i zamjenu filter gasa; - kontrolu na pritisak curenja gasa kompletne instalacije, potrebno sačiniti zapisnik; obrazac C3 - kontrolu elektro i komandnih komponentni instalacija sa podesavanjem parametara - isporuku i dopunu freona R-22 po potrebi, 1kg; - kontolu grijača otapanja na isparivaču; - čišćenje kondezatora mehaničkim putem;(pranje isparvača hemiskim rastvorom sa dezinfekcijom) - puštanje u rad agregata sa praćenjem radnih parametara za zadati režim rada 24h. | komplet | 1 |
| 3. | Tekuće održavanje i servis sistema sa rashladnom komorom i agregata “BICER“ (montiran 2012.god) |  |  |  | Tekuće održavanje i servis sistema sa rashladnom komorom i agregata obuhvata: - vizuelni pregled i kontrolu svih sastavnih komponenti sistema; - kontrolu nivoa ulja sa isporukom i dopunom po potrebi 0.5L; - isporuku i zamjenu filter gasa; - kontrolu na pritisak curenja gasa kompletne instalacije, potrebno sačiniti zapisnik;obrazac C3 - kontrolu elektro i komandnih komponentni instalacija sa podešavanjem parametara - isporuku i dopunu freona R-22 po potrebi 0,5kg; - kontolu grijača otapanja na isparivaču; - čišćenje kondezatora mehaničkim putem;(pranje isparivača hemiskim rastvorom sa dezinfekcijom) - puštanje u rad agregata sa praćenjem radnih parametara za zadati režim rada 24h. | komplet | 2 |
| 4. | Tekuće održavanje i servis sistema sa rashladnom komorom i agregata „BICER“ V4=11,5m3; -18/-25°C 4FC 3,2 40S R22-A (montira 2012.god) |  |  |  | Tekuće održavanje i servis sistema sa rashladnom komorom i agregata obuhvata: - vizuelni pregled i kontrolu svih sastavnih komponenti sistema; - kontrolu nivoa ulja sa isporukom i dopunom po potrebi 0,3L; - isporuku i zamjenufilter gasa; - kontrolu na pritisak curenja gasa kompletne instalacije, potrebno sačiniti zapisnik; - kontrolu elektro i komandnih komponentni instalacija sa podesavanjem parametara - isporuku i dopunu freona R-22 po potrebi, 0,5kg; - kontolu grijača otapanja na isparivaču; - čišćenje kondezatora mehaničkim putem;(pranje isparivača hemiskiskim rastvorom sa dezinfekcijom) - puštanje u rad agregata sa praćenjem radnih parametara za zadati režim rada 24h. | komplet | 1 |
| 5. | Tekuće održavanje i servis sistema sa rashladnom komorom i agregata „BICER“ V10=18m3 0/8°C 2HC 2,2 40S R 22 (montiran 2012.god) |  |  |  | Tekuće održavanje i servis sistema sa rashladnom komorom i agregata obuhvata: - vizuelni pregled i kontrolu svih sastavnih komponenti sistema; - kontrolu nivoa ulja sa isporukom i dopunom po potrebi 0.3L; - isporuku i zamjenu filter gasa; - kontrolu na pritisak curenja gasa kompletne instalacije, potrebno sačiniti zapisnik; - kontrolu elektro i komandnih komponentni instalacija sa podešavanjem parametara - isporuku i dopunu freona R-22 po potrebi 0,5kg; - kontolu grijača otapanja na isparivaču; - čišćenje kondezatora mehaničkim putem;(pranje isparivača hemiskim rastvorom sa dezinfekcijom) - puštanje u rad agregata sa praćenjem radnih parametara za zadati režim rada 24h. | komplet | 1 |
| 6. | Tekuće održavanje i servis sistema sa rashladnom komorom i agregata „BICER“ V12=15m3 0/8°C 2HC 2,2 40S R-22 (montiran 2012.god) |  |  |  | Tekuće održavanje i servis sistema sa rashladnom komorom i agregata obuhvata: - vizuelni pregled i kontrolu svih sastavnih komponenti sistema; - kontrolu nivoa ulja sa isporukom i dopunom po potrebi 0.3L - isporuku i zamjenu filter gasa; - kontrolu na pritisak curenja gasa kompletne instalacije, potrebno sačiniti zapisnik; - kontrola elektro i komandnih komponentni instalacija sa podešavanjem parametara - isporuku i dopuna freona R-22 po potrebi, 0,5kg; - kontolu grijača otapanja na isparivaču; - čišćenje kondezatora mehaničkim putem;(pranje isparivača hemiskim rastvorom sa dezinfekcijom) - puštanje u rad agregata sa praćenjem radnih parametara za zadati režim rada 24h. | komplet | 1 |
| 7. | Tekuće održavanje i servis sistema sa rashladnom komorom i agregata „DORIN“ V5=18m3 -18/-25°C K400CC R-22 (montiran 2007.god) |  |  |  | Tekuće održavanje i servis sistema sa rashladnom komorom i agregata obuhvata: - vizuelni pregled i kontrolu svih sastavnih komponenti sistema; - kontrolu nivoa ulja sa isporukom i dopunom po potrebi 0.2L; - isporuku i zamjenu filter gasa; - kontrolu na pritisak curenja gasa kompletne instalacije, potrebno sačiniti zapisnik; - kontrolu elektro i komandnih komponentni instalacija sa podesavanjem parametara - isporuku i dopunu freona R-22 po potrebi ,0,2kg; - kontolu grijača otapanja na isparivaču; - čišćenje kondezatora mehaničkim putem;(pranje isparivača hemiskim rastvorom sa dezinfekcijom) - puštanje u rad agregata sa praćenjem radnih parametara za zadati režim rada 24h. | komplet | 1 |
| 8. | Tekuće održavanje i servis sistema sa rashladnom komorom i agregata „DORIN“ V6=18m3 0/8°C H-200CS R-22 (montiran 2012.god) |  |  |  | Tekuće održavanje i servis sistema sa rashladnom komorom i agregata obuhvata: - vizuelni pregled i kontrolu svih sastavnih komponenti sistema; - kontrolu nivoa ulja sa isporukom i dopunom po potrebi 0.2L; - isporuku i zamjenu filter gasa; - kontrolu na pritisak curenja gasa kompletne instalacije, potrebno sačiniti zapisnik; - kontrolu elektro i komandnih komponentni instalacija sa podešavanjem; - isporuku i dopunu freona R-22 po potrebi, 0,2kg; - kontolu grijača otapanja na isparivaču; - čišćenje kondezatora mehaničkim putem;(pranje isparivača hemiskim rastvorom sa dezinfekcijom) - puštanje u rad agregata sa praćenjem radnih parametara za zadati režim rada 24h. | komplet | 1 |
| 9. | Tekuće održavanje i servis sistema sa rashladnom komorom i agregata „LUNITAHERMETIC“ V7=8m3 0/8°C CAJ 4519 Z R-404A (montiran 2013.god) |  |  |  | Tekuće održavanje i servis sistema sa rashladnom komorom i agregata obuhvata: - vizuelni pregled i kontrolu svih sastavnih komponenti sistema; - isporuku i zamjenu filter gasa; - kontrolu na pritisak curenja gasa kompletne instalacije, potrebno sačiniti zapisnik; - kontrolu elektro i komandnih komponentni instalacija sa podešavanjem; - isporuku i dopunu freona R-404A po potrebi,0,3kg; - kontolu grijača otapanja na isparivaču; - čišćenje kondezatora mehaničkim putem;(pranje isparivača hemiskim rastvorom sa dezinfekcijom) - puštanje u rad agregata sa praćenjem radnih parametara za zadati režim rada 24h. | komplet | 1 |
| 10. | Tekuće održavanje i servis sistema sa rashladnom komorom i agregata „LUNITAHERMETIC“ V9=8m3 0/8°C CAJ 4519 Z R-404A (montiran 2013.god) |  |  |  | Tekuće održavanje i servis sistema sa rashladnom komorom i agregata obuhvata: - vizuelni pregled i kontrolu svih sastavnih komponenti sistema; - isporuku i zamjenu filter gasa; - kontrolu na pritisak curenja gasa kompletne instalacije, potrebno sačiniti zapisnik; - kontrolu elektro i komandnih komponentni instalacija sa podesavanjem; - isporuku i dopunu freona R-404A po potrebi, 0,5kg; - kontolu grijača otapanja na isparivaču; - čišćenje kondezatora mehaničkim putem;(pranje isparivača hemiskim rastvorom sa dezinfekcijom) - puštanje u rad agregata sa praćenjem radnih parametara za zadati režim rada 24h. | komplet | 1 |
| 11. | Tekuće održavanje i servis sistema sa rashladnom komorom i agregata „LUNITAHERMETIC“ V14=5m3 0/8°C GS34CLX R-404A (montiran 2013.god) |  |  |  | Tekuće održavanje i servis sistema sa rashladnom komorom i agregata obuhvata: - vizuelni pregled i kontrolu svih sastavnih komponenti sistema; - isporuku i zamjenu filter gasa; - kontrolu na pritisak curenja gasa kompletne instalacije, potrebno sačiniti zapisnik; - kontrolu elektro i komandnih komponentni instalacija sa podesavanjem; - isporuku i dopunu freona R-404A po potrebi0 5kg; - kontolu grijača otapanja na isparivaču; - čišćenje kondezatora mehaničkim putem;(pranje isparivača hemiskim rastvorom sa dezinfekcijom) - puštanje u rad agregata sa praćenjem radnih parametara za zadati režim rada 24h. | komplet | 1 |
| 12. | Tekuće održavanje i servis sistema sa rashladnom komorom i agregata „MANUEROP“ Multisistem V13=12m3 0/8°C MTZ22JC4AVE R-134A (montiran 2012.god) |  |  |  | Tekuće održavanje i servis sistema sa rashladnom komorom i agregata obuhvata: - vizuelni pregled i kontrolu svih sastavnih komponenti sistema - isporuku i zamjenu filter gasa, - kontrolu na pritisak curenja gasa kompletne instalacije, potrebno sačiniti zapisnik; - kontrolu elektro i komandnih komponentni instalacija sa podesavanjem - isporuku i dopunu freona R-404A po potrebi 0,5kg - kontolu grijača otapanja na isparivaču - čišćenje kondezatora mehaničkim putem;(pranje isparivača hemiskim rastvorom sa dezinfekcijom) - puštanje u rad agregata sa praćenjem radnih parametara za zadati režim rada 24h | komplet | 1 |
| Tekuće održavanje i servis rashladnih uređaja - frižidera u TN „Slovenska plaža“, Budva |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Tekuće održavanje i servis frižidera-vertikalni “JKS” 400L 0/8°C TIP FR8.5CR R-404 A kom 5 |  |  |  | Tekuće održavanje i servis frižidera obuhvata: - čišćenje i odmašćivanje vazdušnog kondezatora;(pranje isparivaca hemiskiskim rastvorom sa dezinfekcijom) - provjeru rada motora ventilatora kondezatora; - provjeru ispravnosti termostata, sonde elektronike, mikroprocesora; - provjeru rada otapanjem preko elektro grijača i magnetnog ventila sa špulnom; - dopunu freona po potrebi 0.1kg; - puštanje u rad i provjera radnih parametara 6h. | komplet | 10 |
|  | Tekuće održavanje i servis frižidera-vertikalni dupli “JKS” 800L 0/8°C TIP ML80TB R-404A kom 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Tekuće održavanje i servis vertikalnih frižidera “LTH” 400L 0/8*C TIP FR 8.5 B R-134 A kom 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Tekuće održavanje i servis trokrilnih frižidera “LTH” 1200L 0/8*C TIP FR 12 B R-134 A kom 1 |  |  |  |  |  |  |
| Tekuće održavanje i servis rashladnih uređaja - vertiklnih i horizontalnih zamrzivača u TN „Slovenska plaža“ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Tekuće održavanje i servis zamrzivača-vertikalni “JKS” 400L -18/-25°C TIP MP14FB R-134 A kom 2 |  |  |  | Tekuće održavanje i servis zamrzivača obuhvata: - čišćenje i odmašćivanje vazdušnog kondezatora;(pranje isparvača hemiskim rastvom sa dezinfekcijom) - provjeru rada motora ventilatora kondezatora; - provjeru ispravnosti termostata, sonde elektronike, mikroprocesora; - provjeru rada otapanjem preko elektro grijača i magnetnog ventila sa špulnom; - dopunu freona po potrebi 0.1kg - puštanje u rad i provjera radnih parametara 6h. | komplet | 7 |
|  | Tekuće održavanje i servis zamrzivača “OBOD” 310L -18/-25°C R-134 A kom 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Tekuće održavanje i servis zamrzivača “GORENJE” 310L -18/-25°C FR7.5D R-134 A kom 3 |  |  |  |  |  |  |
| Tekuće održavanje i servis rashladnih vitrina u TN „Slovenska plaža“, Budva |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Tekuće održavanje i servis rashladnih vitrina “UGUR” +0/8*C TIP USS374DTKL R-134A kom 3 |  |  | Tekuće održavanje i servis rashladnih vitrina obuhvata: - čišćenje vazdušnih kondezatora;(pranje isparivača hemiskim rastvorom sa dezinfekcijom) - provjeru rada motora ventilatora kondezatora; - provjeru ispravnosti termostata, sonde elektronike, mikroprocesora; - provjeru rada otapanjem preko elektro grijača i magnetnog ventila sa špulnom; - dopunu freona po potrebi 0.1kg; - puštanje u rad i provjera radnih parametara 6h. |  | komplet | 17 |
|  | Tekuće održavanje i servis rashadnih vitrina za mlijeko 800L +0/8*C TIP FR10B R-134 A kom 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Tekuće održavanje i servis rashladnih vitrina “SFA” 400L +0/8*C TIP FC7.5B R-134 A kom 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Tekuće održavanje i servis vitrina “COCA COLA” 410L +0/8*C TIP FC8,5V R-134 A kom 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Tekuće održavanje i servis vitrina “FRIKOM” 300L +0/8°C TIP FR7.5B R-404A kom 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Tekuće održavanje i servis vitrina za kolače “SCAIOLA” +0/8°C TIP ME6181-GK(aspera) R-404 A kom 3 |  |  |  |  |  |  |
| Tekuće održavanje i servis rashladnih pokretnih stolova u TN „Slovenska plaža“, Budva |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Tekuće održavanje i servis rashladnog stola “SCAIOLA” do +5°C TIP SC15DL R-404A sa pokretnim poklopcem „pečurka“ |  |  | Tekuće održavanje i servis rashladnih pokretnih stolova obuhvata: - čišćenje vazdušnih kondezatora;(pranje isparivača hemiskim rastvorom sa dezinfekcijom) - provjeru rada motora ventilatora kondezatora; - provjeru ispravnosti termostata, sonde elektronike, mikroprocesora; - provjeru rada otapanjem preko elektro grijača i magnetnog ventila sa špulnom; - dopunu freona po potrebi 0.1kg; - puštanje u rad i provjera radnih parametara 6h. |  | komplet | 7 |
| Tekuće održavanje i servis rashladnih pulteva u TN „Slovenska plaža“, Budva |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Tekuće održavanje i servis rashladnih pultova - dvokrilni “RK” 400L 0/8°C TIP FR7.5B R-134 A kom 2 |  |  | Tekuće održavanje i servis rashladnih pultova obuhvata: - čišćenje vazdušnih kondezatora;(pranje isparivača hemiskim rastvorom sa dezinfekcijom) - provjeru rada motora ventilatora kondezatora; - provjeru rada ekspanzivnog ventilla; - provjeru rada otapanjem preko elektro grijača i magnetnog ventila sa špulnom-varijanta mirno otapanje; - provjeru ispravnnosti termostata; - popunu freona po potrebi 0.1kg; puštanje u rad i provjera radnih parametara 6h. |  | komplet | 12 |
|  | Tekuće održavanje i servis rashladnih pultova – troklirni “IGO” 600L 0/8°C TIP FR8.5 R-134 A kom 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Tekuće održavanje i servis rashladnih pultova - četvorokrilni “LTH” 800L 0/8°C TIP FR10.5B R-134 A kom 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Tekuće održavanje i servis rashladnih pultova - petorokrilni “IGO” 1200L 0/8°C TIP FR18B R-134 A kom 3 |  |  |  |  |  |  |
| Tekuće održavanje i servis ledomata na vodeno i gasno otapanje u TN „Slovenska plaža“, Budva |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Tekuće održavanje i servis ledomata “ELEKTRO LUX” 25kg/24h kom 2 |  |  | Tekuće održavanje i servis ledomata obuhvata: - kontrolu rada vodene pumpe; - kontrolu protoka vode kroz instalaciju; - kontrolu rada magnetnog ventila, voda; - kontrolu rada magnetnog ventila freon; - kontrolu termostata -30/+30°C; - kontrolu rada mehanitma kadice; - dopunu freona po potrebi 0.1kg; - kontrolu rada programatora; - kontrola rada i podešavaje parametara uređaja; puštanje u rad sa praćenjem 24h. |  | komplet | 6 |
|  | Tekuće održavanje i servis ledomata “STAF” 30kg/24h kom 1 Tekuće održavanje i servis ledomata “BREMA” 30kg/24h kom 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Tekuće održavanje i servis ledomata “STAF” 80kg/24h kom 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Tekuće održavanje i servis ledomata “OBOD” 30kg/24h kom 1 |  |  |  |  |  |  |
| Tekuće održavanje i servis sistema sa rashladnom komorom i agregatom u hotelu „Palas“, Petrovac |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Tekuće održavanje i servis rashladnih komora sa agregatom “DORIN” 0/8°C K150 H151CS multisplit-sistem V=11,6/18,2m3 R-22 |  |  | Tekuće održavanje i servis rashladnih komora i agregata obuhvata: - vizuelni pregled i kontrolu svih sastavnih komponenti sistema - kontrolu nivoa ulja sa; isporukom i dopunom po potrebi 0.5L; - isporuku i zamjenu filter gasa; - kontrolu na pritisak curenja gasa kompletne instalacije, potrebno sačiniti zapisnik; - kontrolu elektro i komandnih komponentni instalacija sa podešavanjem; - isporuku i dopunu freona R-22 po potrebi, 1kg; - kontolu grijača otapanja na isparivaču; - čišćenje kondezatora mehaničkim putem;(pranje isparivača hemiskim rastvorom sa dezinfekcijom) - puštanje u rad agregata sa praćenjem radnih parametara za zadati režim rada 24h |  | komplet | 1 |
| 2. | Tekuće održavanje i servis rashladnih komora sa agregatom “BICER” -18/-25°C V=18,2m3 2FC3.2 R-22 |  |  | Tekuće održavanje i servis rashladnih komora i agregata obuhvata: - vizuelni pregled i kontrola svih sastavnih komponenti sistema; - kontrolu nivoa ulja sa isporukom i dopunom po potrebi 0.5L; - isporuku i zamjena filter gasa; - kontrolu na pritisak curenja gasa kompletne instalacije, potrebno sačiniti zapisnik; - kontrolu elektro i komandnih komponentni instalacija sa podešavanjem; - isporuku i dopuna freona R-22 po potrebi, 1kg; - kontolu grijača otapanja na isparivaču; - čišćenje kondezatora mehaničkim putem;(pranje isparivača hemiskim rastvorom sa dezinfekcijom) - puštanje u rad agregata sa praćenjem radnih parametara za zadati režim rada 24h. |  | komplet | 1 |
| Tekuće održavanje i servis rashladnih uređaja - frižidera u hotelu „Palas“, Petrovac |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Tekuće održavanje i servis frižidera - jednokrilni “LTH” 400L 0/8°C TIP FC8.5B R-134 A kom 6 |  |  | Tekuće održavanje i servis frižidera obuhvata: - čišćenje i odmašćivanje vazdušnog kondezatora;(pranje isparivača hemiskim rastvorom sa dezinfecijom) - provjeru rada motora ventilatora kondezatora; - provjeru ispravnosti termostata, sonde, elektronike, mikroprocesora; - provjeru rada otapanjem preko elektro grijača i magnetnog ventila sa špulnom; - isporuku i dopuna freona po potrebi 0.1kg; - puštanje u rad i provjera radnih parametara 6h; |  | komplet | 9 |
|  | Tekuće održavanje i servis frižidera - dvokrilni “LTH” 800L 0/8°C TIP FC10B R-134A kom 3 |  |  |  |  |  |  |
| Tekuće održavanje i servis rashladnih uređaja - horizontalnih zamrzivača u hotelu „Palas“, Petrovac |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Tekuće održavanje i servis zamrzivača “GORENJE” 410L -18/-25°C FC8.5B R-134 A kom 4 |  |  | Tekuće održavanje i servis zamrzivača obuhvata: - čišćenje i odmašćivanje vazdušnog kondezatora;(pranje isparivača hemiskim rastvorom sa dezinfekcijom) - provjeru rada motora ventilatora kondezatora; - provjeru ispravnosti termostata, sonde elektronike, mikroprocesora; - provjeru rada otapanjem preko elektro grijača i magnetnog ventila sa špulnom; - isporuku i dopunu freona po potrebi 0.1kg; - puštanje u rad i provjera radnih parametara 6h. |  | komplet | 12 |
|  | Tekuće održavanje i servis zamrzivača “LTH” 410L -18/-25°C FC8.5B R-134 A kom 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Tekuće održavanje i servis zamrzivača “FRAMEK” 410L -18/-25°C FC8.5B R-134 A kom 4 |  |  |  |  |  |  |
| Tekuće održavanje i servis rashladnih vitrina u hotelu „Palas“, Petrovac |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Tekuće održavanje i servis rashladne vitrine “SPA” 400L 0/8°C TIP CMV395 R-134A kom 3 |  | Tekuće održavanje i servis rashladne vitrine obuhvata: - čišćenje vazdušnih kondezatora;(pranje isparivača hemiskim rastvorom sa dezinfekcijom) - provjeru rada motora ventilatora kondezatora; - provjeru ispravnosti termostata, sonde, elektronike, mikroprocesora. - provjeru rada otapanjem preko elektro grijača i magnetnog ventila sa špulnom; - isporuku i dopunu freona po potrebi 0.1kg; - puštanje u rad i provjera radnih parametara 6h. |  | komplet | 7 |
|  |  | Tekuće održavanje i servis rashladne vitrine “Coca Cola” 200L 0/8°C TIP S66 R-134A kom 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Tekuće održavanje i servis rashladne vitrine “UGUR” 400L 0/8°C TIP USS374DTKL R-134A kom 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Tekuće održavanje i servis rashladne vitrine za kolače-jednokrilna “SCAIOLA” 400L 0/8°C TIP BAROCCO400G R-404A kom 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Tekuće održavanje i servis rashladne vitrine za sladoled “FRIKOM” 230L 0/8°C TIP SAMOA 4 R-404A kom 1 |  |  |  |  |  |
| Tekuće održavanje i servis rashladnih pokretnih stolova u hotelu „Palas“, Petrovac |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Tekuće održavanje i servis rashladnog stola “SCAIOLA” do +5°C TIP SC15DL R-404A, sa pokretnim poklopcem „pečurka“ |  | Tekuće održavanje i servis rashladnih pokretnih stolova obuhvata: - čišćenje vazdušnih kondezatora;(pranje isparivača hemiskim rastvorom sa dezinfekcijom) - provjeru rada motora ventilatora kondezatora; - provjeru ispravnosti termostata, sonde, elektronike, mikroprocesora; - provjeru rada otapanjem preko elektro grijača i magnetnog ventila sa špulnom - isporuku i dopunu freona po potrebi 0.1kg; - puštanje u rad i provjera radnih parametara 6h. |  | komplet | 2 |
| Tekuće održavanje i servis rashladnih pultova u hotelu „Palas“, Petrovac |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Tekuće održavanje i servis rahladnih pultova - četvorokrilni “LTH” 1000L 0/8°C TIP FC12B R-134A kom 3 |  | Tekuće održavanje i servis rashladnih pultova obuhvata: - čišćenje vazdušnih kondezatora;(pranje isparivača hemiskim rastvorom sa dezinfekcijom) - provjeru rada motora ventilatora kondezatora; - provjeru rada ekspanzivnog ventilla; - provjeru rada otapanjem preko elektro grijača i magnetnog ventila sa špulnom-varijanta mirno otapanje; - provjeru ispravnnosti termostata; - isporuka i dopuna freona po potrebi 0.1kg; - puštanje u rad i provjera radnih parametara 6h. |  | komplet | 5 |
|  |  | Tekuće održavanje i servis rahladnih pultova - dvokrilni “LTH” 400L 0/8°C TIP FC8.5B R-134A kom 2 |  |  |  |  |  |
| Tekuće održavanje i servis ledomata na vodeno i gasno otapanje u hotelu „Palas“, Petrovac |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Tekuće održavanje i servis ledomata “BREMA” 30kg/24h TIP FC21B R-404A kom 4 |  | Tekuće održavanje i servis obuhvata: - kontrolu rada vodene pumpe - kontrolu protoka vode kroz instalaciju - kontrolu rada magnetnog ventila, voda - kontrolu rada magnetnog ventila freona - kontrolu termostata -30/+30°C - kontrolu rada mehanizma kadice - isporuku i dopunu freona po potrebi 0.1kg - kontrolu rada programatora - kontrolu rada i podesavaje parametara uređaja - puštanje u rad sa praćenjem 24h |  | komplet | 5 |
|  |  | Tekuće održavanje i servis ledomata “ICE MATIC” 15kg/24h TIP FC18B R-404A kom 1 |  |  |  |  |  |
| Tekuće održavanje i servis sistema sa rashladnom komorom sa agregatom u hotelu „Castellastva“, Petrovac |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Tekuće održavanje i servis agregata “DORIN” 0/8°C H151CS V=9,4m3 R-22 A | Tekuće održavanje i servis obuhvata: - vizuelni pregled i kontrola svih sastavnih komponenti sistema - kontrolu nivoa ulja sa isporukom i dopunom po potrebi 0.5L - isporuku i zamjenu filter gasa, - kontrolu na pritisak curenja gasa kompletne instalacije, potrebno sačiniti zapisnik; - kontrolu elektro i komandnih komponentni instalacija sa podešavanjem; - isporuku i dopunu freona R-22 po potrebi, 1kg; - kontolu grijača otapanja na isparivaču; - čišćenje kondezatora mehaničkim putem;(pranje isparivača hemiskim rastvorom sa dezinfekcijom) - puštanje u rad agregata sa praćenjem radnih parametara |  | komplet | 1 |
| 2. |  |  | Tekuće održavanje i servis agregata “DORIN” -18/-25°C H150CS V=7,35m3 R-22 A | Tekuće održavanje i servis obuhvata: - vizuelni pregled i kontrolu svih sastavnih komponenti sistema - kontrolu nivoa ulja sa isporukom i dopunom po potrebi 0.5L - isporuku i zamjena filter gasa, - kontrolu na pritisak curenja gasa kompletne instalacije, potrebno sačiniti zapisnik; - kontrolu elektro i komandnih komponentni instalacija sa podešavanjem - isporuku i dopunu freona R-22 po potrebi, 1kg - kontolu grijača otapanja na isparivaču; - čišćenje kondezatora mehaničkim putem;(pranje isparivača hemiskim rastvoro sa dezinfekcijom) - puštanje u rad agregata sa praćenjem radnih parametara za zadati režim rada 24h |  | komplet | 1 |
| Tekuće održavanje i servis rashladnih uređaja - frižidera u hotelu „Castellastva“, Petrovac |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Tekuće održavanje i servis frižidera - dvokrilni plusni “LTH” 800L 0/8°C TIP FC12B R-143A kom 2 | Tekuće održavanje i servis frižidera obuhvata: - čišćenje i odmašćivanje vazdušnog kondezatora;(pranje isparivača hemiskim rastvorom sa dezinfekcijom) - provjeru rada motora ventilatora kondezatora - provjeru ispravnosti termostata, sonde elektronike, mikroprocesora; - provjeru rada otapanjem preko elektro grijača i magnetnog ventila sa špulnom; - isporuku i dopuna freona po potrebi 0.1kg; - puštanje u rad i provjera radnih parametara 6h; |  | komplet | 7 |
|  |  |  | Tekuće održavanje i servis frižidera - dvokrilni “ALPAFRIGO” 1200L 0/8°C TIP FC18B R-134A kom 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Tekuće održavanje i servis frižidera - jednokrilni “LTH” 400L 0/8°C TIP FC8.5B R-134A kom 4 |  |  |  |  |
| Tekuće održavanje i servis rashladnih uređaja - horizontalni zamrzivači u hotelu „Castellastva“, Petrovac |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Tekuće održavanje i servis rashladnih zamrzivača “OBOD” 410L -18/-25°C TIP FC8,5B R-134A kom 6 | Tekuće održavanje i servis zamrzivača obuhvata: - čišćenje i odmašćivanje vazdušnog kondezatora - provjeru rada motora ventilatora kondezatora; - provjeru ispravnosti termostata, sonde elektronike, mikroprocesora - provjeru rada otapanjem preko elektro grijača i magnetnog ventila sa špulnom; - isporuku i dopunu freona po potrebi 0.1kg; - puštanje u rad i provjera radnih parametara 6h. |  | komplet | 6 |
| Tekuće održavanje i servis rashladnih vitrina u hotelu „Castellastva“, Petrovac |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Tekuće održavanje i servis rashladnih vitrina “AQUA BIANCA” 400L -18/-25°C TIP CMV386 R-404 A kom 1 | Tekuće održavanje i servis rashladnih vitrina obuhvata: - čišćenje vazdušnih kondezatora;(pranje isparivača hemiskim rastvorom sa dezinfekcijom) - provjeru rada motora ventilatora kondezatora - provjeru ispravnosti termostata, sonde elektronike, mikroprocesora - provjeru rada otapanjem preko elektro grijača i magnetnog ventila sa špulnom - isporuku i dopunu freona po potrebi 0.1kg - puštanje u rad i provjera radnih parametara 6h |  | komplet | 2 |
|  |  |  | Tekuće održavanje i servis rashladnih vitrina - horizontalna za sladoled “FRICOM” 200L 0/8°C TIP 03/31 R-404 A kom 1 |  |  |  |  |
| Tekuće održavanje i servis u hotelu „Castellastva“, Petrovac |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Tekuće održavanje i servis ledomata “ICEMATIC” E 25W WX4 220V R-134 A | Tekuće održavanje obuhvata korektivno održavanje. |  | komplet | 1 |
| Tekuće održavanje i servis sistema sa rashladnom komorom i agregatom u hotelu „Aleksandar“, Budva |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Tekuće održavanje i servis sistema sa rashladnom komorom i agregatom “DANFOSS” -18/-25°C V=12.5m3 GS26CLX R-404 A | Tekuće održavanje i servis sistema sa rashladnom komorom i agregatom obuhvata: - vizuelni pregled i kontrolu svih sastavnih komponenti sistema; - isporuku i zamjenu filter gasa; - kontrolu na pritisak curenja gasa kompletne instalacije, potrebno sačiniti zapisnik; - kontrolu elektro i komandnih komponentni instalacija sa podešavanjem; - isporuku i dopunu freona po potrebi 0.5kg; - kontolu grijača otapanja na isparivaču; - čišćenje kondezatora mehaničkim putem;(pranje isparivača hemiskim rastvorom sa dezinfekcijom) - puštanje u rad agregata sa praćenjem radnih parametara za zadati režim rada 24h |  | komplet | 1 |
| 2. |  |  | Tekuće održavanje i servis sistema sa rashladnom komorom i agregatom “DANFOSS” 0/8°C V=5m3 SC21DL R-404 A | Tekuće održavanje i servis sistema sa rashladnom komorom i agregatom obuhvata: - vizuelni pregled i kontrolu svih sastavnih komponenti sistema - isporuku i zamjenu filter gasa, - kontrolu na pritisak curenja gasa kompletne instalacije, potrebno sačiniti zapisnik; - kontrolu elektro i komandnih komponentni instalacija sa podešavanjem - isporuku i dopunu freona po potrebi 0.5kg - kontolu grijača otapanja na isparivaču; - čišćenje kondezatora mehaničkim putem;(pranje isparivača hemiskim rastvorom sa dezinfekcijom) - puštanje u rad agregata sa praćenjem radnih parametara za zadati režim rada 24h. |  | komplet | 1 |
| 3. |  |  | Tekuće održavanje i servis sistema sa rashladnom komorom i agregatom “LUNITA” 0/8°C V=12.5m3 CAJ2464ZET R-404 A | Tekuće održavanje i servis sistema sa rashladnom komorom i agregatom obuhvata: - vizuelni pregled i kontrolu svih sastavnih komponenti sistema; - isporuku i zamjenu filter gasa; - kontrolu na pritisak curenja gasa kompletne instalacije, potrebno sačiniti zapisnik; - kontrolu elektro i komandnih komponentni instalacija sa podešavanjem; - isporuku i dopunu freona po potrebi 0.5kg; - kontola grijača otapanja na isparivaču; - čišćenje kondezatora mehaničkim putem;(pranje isparivača hemiskim rastvorom sa dezinfekcijom) - puštanje u rad agregata sa praćenjem radnih parametara za zadati režim rada 24h. |  | komplet | 1 |
| 4. |  |  | Tekuće održavanje i servis sistema sa rashladnom komorom i agregatom “CUBIEL” 0/8°C V=5m3 MP14B R-404 A | Tekuće održavanje i servis sistema sa rashladnom komorom i agregatom obuhvata: - vizuelni pregled i kontrolu svih sastavnih komponenti sistema; - isporuku i zamjenu filter gasa; - kontrolu na pritisak curenja gasa kompletne instalacije, potrebno sačiniti zapisnik; - kontrolu elektro i komandnih komponentni instalacija sa podešavanjem; - isporuku i dopunu freona po potrebi 0.5kg; - kontola grejača otapanja na isparivaču; - čišćenje kondezatora mehaničkim putem;(pranje isparivača hemiskim rastvorom sa dezinfekcijom) - puštanje u rad agregata sa praćenjem radnih parametara za zadati režim rada 24h. |  | komplet | 1 |
| Tekuće održavanje i servis rashladnih uređaja – frižidera u hotelu „Aleksandar“, Budva |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Tekuće održavanje i servis frižidera „BIRA“ 140L 0/8°C TIP MA5C R-134 A kom 1 | Tekuće održavanje i servis frižidera obuhvata: - čišćenje i odmašćivanje vazdušnog kondezatora; - provjeru rada motora ventilatora kondezatora; - provjeru ispravnosti termostata, sonde elektronike, mikroprocesora; - provjeru rada otapanjem preko elektro grijača i magnetnog ventila sa špulnom; - isporuku i dopunu freona po potrebi 0.1kg; - puštanje u rad i provjera radnih parametara 6h. |  | komplet | 5 |
|  |  |  | Tekuće održavanje i servis frižidera “LTH” 400L 0/8°C TIP FR8,5C R-404 A kom 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Tekuće održavanje i servis frižidera - vertikalni pola/pola “LTH” 400L 0/8°C TIP FC12G R-404A kom 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Tekuće održavanje i servis frižidera - vertikalni “LTH” 800L 0/8°C TIP FC12B R-134 A kom 1 |  |  |  |  |
| Tekuće održavanje i servis rashladnih uređaja - horizontalnih zamrzivača u hotelu „Aleksandar“, Budva |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Tekuće održavanje i servis rashladnih zamrzivača “OBOD” 410L -18/-25°C TIP FC8.5B R-134 A kom 2 | Tekuće održavanje i servis zamrzivača obuhvata: - čišćenje i odmašćivanje vazdušnog kondezatora - provjeru rada motora ventilatora kondezatora; - provjeru ispravnosti termostata, sonde elektronike, mikroprocesora. - provjeru rada otapanjem preko elektro grijača i magnetnog ventila sa špulnom; - isporuku i dopunu freona po potrebi 0.1kg; - puštanje u rad i provjera radnih parametara 6h. |  | komplet | 3 |
|  |  |  | Tekuće održavanje i servis rashladnih zamrzivača “Frikom” 410L -18/-25 R-404A kom 1 |  |  |  |  |
| Tekuće održavanje i servis rashladnih vitrina u hotelu „Aleksandar“, Budva |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Tekuće održavanje i servis vitrina “LTH” 500L +0/8°C TIP FC12B R-404A kom 1 | Tekuće održavanje i servis rashladnih vitrina obuhvata: - čišćenje vazdušnih kondezatora; - provjeru rada motora ventilatora kondezatora; - provjeru ispravnosti termostata, sonde elektronike, mikroprocesora; - provjeru rada otapanjem preko elektro grijača i magnetnog ventila sa špulnom; - isporuku i dopuna freona po potrebi 0.1kg; - puštanje u rad i provjera radnih parametara 6h. |  | komplet | 3 |
|  |  |  | Tekuće održavanje i servis vitrina “SFA” 400L -18/-25° TIP CCMV395 R-134A kom 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Tekuće održavanje i servis vitrina za kolače “SCAOILA” 500L +0/8°C TIP FC12DL R-404 A kom 1 |  |  |  |  |
| Tekuće održavanje i servis rashladnih pokretnih stolova u hotelu „Aleksandar“, Budva |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Tekuće održavanje i servis rashladnih pokretnih stolova “SCAIOLA” do +5°C TIP SC15DL R-404A, (sa pokretnim poklopcem „pečurka“) | Tekuće održavanje i servis rashladnih pokretnih stolova obuhvata: - čišćenje vazdušnih kondezatora; - provjeru rada motora ventilatora kondezatora; - provjeru ispravnosti termostata, sonde elektronike, mikroprocesora; - provjeru rada otapanjem preko elektro grijača i magnetnog ventila sa špulnom; - isporuku i dopuna freona po potrebi 0.1kg; - puštanje u rad i provjera radnih parametara 6h. |  | komplet | 3 |
| Tekuće održavanje i servis rashladnih pultova u hotelu „Aleksandar“, Budva |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Tekuće održavanje i servis rashladnih pultova “TERMICO” 1200L 0/8°C TIP SC12G R-134 A kom 2 | Tekuće održavanje i servis rashladnih pultova obuhvata: - čišćenje vazdušnih kondezatora; - provjeru rada motora ventilatora kondezatora; - provjeru rada ekspanzivnog ventilla; - provjeru rada otapanjem preko elektro grijača i magnetnog ventila sa špulnom-varijanta mirno otapanje; - provjeru ispravnnosti termostata; - isporuku i dopunu freona po potrebi 0.1kg; - puštanje u rad i provjera radnih parametara 6h. |  | komplet | 6 |
|  |  |  | Tekuće održavanje i servis rashladnih pultova “LTH” 600L 0/8°C TIP FC8.5B R-134 A kom 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Tekuće održavanje i servis pulteva “FORCAR” 400L +0/8°C TIP FC 8.5 G R-404 A kom 3 |  |  |  |  |
| Tekuće održavanje i servis ledomata na vodeno i gasno otapanje u hotelu „Aleksandar“, Budva |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Tekuće održavanje i servis ledomata “OBOD” 30kg/24h TIP FC21B R-134 A kom1 | Tekuće održavanje i servis ledomata obuhvata: - kontrolu rada vodene pumpe; - kontrolu protoka vode kroz instalaciju; - kontrolu rada magnetnog ventila, voda; - kontrolu rada magnetnog ventila freona; - kontrolu termostata -30/+30°C; - kontrolu rada mehanizma kadice; - kontrolu rada programatora; - kontrolu rada i podešavaje parametara uređaja; - puštanje u rad sa praćenjem 24h. |  | komplet | 3 |
|  |  |  | Tekuće održavanje i servis ledomata “BREMA” 35kg/24h TIP FC21D R-404 A kom 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Tekuće održavanje i servis ledomata “STAFF” 25kg/24h TIP FC18B R-404 A kom 1 |  |  |  |  |
| Tekuće održavanje i servis sistema sa rashladnom komorom i agregatom u hotelu „Mogren”, Budva |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Tekuće održavanje i servis sistema sa rashladnom komorom i agregatom – multisystem “LUNITA” 0/8°C V=5/5m3 CAY4519Z R-404 A | Tekuće održavanje i servis sistema sa rashladnom komorom i agregata obuhvata: - vizuelni pregled i kontrolu svih sastavnih komponenti sistema; - isporuku i zamjenu filter gasa; - kontrolu na pritisak curenja gasa kompletne instalacije, potrebno sačiniti zapisnik; - kontrolu elektro i komandnih komponentni instalacija; - isporuku i dopunu freona po potrebi 0.5kg; - čišćenje kondezatora mehaničkim putem; - puštanje u rad agregata sa praćenjem radnih parametara za zadati režime rada 24h. |  | komplet | 1 |
| 2. |  |  | Tekuće održavanje i servis sistema sa rashladnom komorom i agregatom “LUNITA” V=8,5m3 0/8°C CAY4519Z R-404 A | Tekuće održavanje i servis sistema sa rashladnom komorom i agregatom obuhvata: - vizuelni pregled i kontrolu svih sastavnih komponenti sistema - isporuku i zamjenu filter gasa, - kontrolu na pritisak curenja gasa kompletne instalacije, potrebno sačiniti zapisnik; - kontrolu elektro i komandnih komponentni instalacija; - isporuku i dopunu freona po potrebi 0.5kg; - ćišćenje kondezatora mehaničkim putem; - puštanje u rad agregata sa praćenjem radnih parametara za zadati režime rada 24h |  | komplet | 2 |
| Tekuće održavanje i servis rashladnih uređaja - frižidera u hotelu „Mogren“, Budva |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Tekuće održavanje i servis frižidera - vertikalni “LTH” 300L 0/8°C TIP FR8.5B R-134 A kom 1 | Tekuće održavanje i servis frižidera obuhvata: - čišćenje i odmašćivanje vazdušnog kondezatora - provjeru rada motora ventilatora kondezatora - provjeru ispravnosti termostata, sonde elektronike, mikroprocesora; - provjeru rada otapanjem preko elektro grijača i magnetnog ventila sa špulnom; - isporuku i dopunu freona po potrebi 0.1kg; - puštanje u rad i provjera radnih parametara 6h. |  | komplet | 5 |
|  |  |  | Tekuće održavanje i servis frižidera - vertikalni “TERMICO” 400L 0/8°C TIP FR11G R-134 A kom 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Tekuće održavanje i servis frižidera - vertikalni “SOKORUMA” 400L 0/8°C TIP SC12G R-134 A kom 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Tekuće održavanje i servis mini barova 75L 0/8*C kom 10 |  |  |  |  |
| Tekuće održavanje i servis rashladnih uređaja - vertikalni i horizontalni zamrzivači u hotelu „Mogren“, Budva |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Tekuće održavanje i servis zamrzivača - vertikalni “FORCAR” 400L 0/8°C TIP MP14FB R-134 A kom 1 | Tekuće održavanje i servis zamrzivača obuhvata: - čišćenje i odmašćivanje vazdušnog kondezatora; - provjeru rada motora ventilatora kondezatora - provjeru ispravnosti termostata, sonde elektronike, mikroprocesora; - provjeru rada otapanjem preko elektro grijača i magnetnog ventila sa špulnom; - isporuku i dopunu freona po potrebi 0.1kg; - puštanje u rad i provjeru radnih parametara 6h. |  | komplet | 7 |
|  |  |  | Tekuće održavanje i servis zamrzivača - horizontalni “GORENJE” 410L 0/8°C TIP FR8.5G R-134 A kom 6 |  |  |  |  |
| Tekuće održavanje i servis rashladne vitrine u hotelu „Mogren“, Budva |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Tekuće održavanje i servis rashladnih vitrina - dvokrilna “TERBICO” 800L 0/8°C TIP FC12B R-134 A kom 1 | Tekuće održavanje i servis rashladnih vitrina obuhvata: - čišćenje vazdušnih kondezatora; - provjeru rada motora ventilatora kondezatora; - provjeru ispravnosti termostata, sonde elektronike, mikroprocesora; - provjeru rada otapanjem preko elektro grijača i magnetnog ventila sa špulnom; - isporuku i dopunu freona po potrebi 0.1kg; - puštanje u rad i provjera radnih parametara 6h. |  | komplet | 7 |
|  |  |  | Tekuće održavanje i servis rashladnih vitrina - jednokrlna “TERMICO” 400L 0/8°C TIP CAE4456Y R-134 A kom 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Tekuće održavanje i servis rashladnih vitrina - horizontalna “DGD” 800L 0/8°C TIP 250SCG arco R-404 A kom 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Tekuće održavanje i servis rashladnih vitrina za kolače - dvokrilna “SCAOILA” 800L 0/8°C TIP ASPERANE9213GK R-404 A kom 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Tekuće održavanje i servis rashladnih vitrina - jednokrilna “FORCAR” 400L 0/8°C TIP FC10b R-134 A kom 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Tekuće održavanje i servis rashladnih vitrina - horizontalna “UMBRA” 350L 0/8°C TIP SC12G R-134 A kom 1 |  |  |  |  |
| Tekuće održavanje i servis rashladnih pultova u hotelu „Mogren“, Budva |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Tekuće održavanje i servis rashladnog pulta – četvorokrilni “TERMICO” 1200L 0/8°C TIP FR12G R-134 A kom 4 | Tekuće održavanje i servis rashladnih pultova obuhvata: - čišćenje vazdušnih kondezatora; - provjeru rada motora ventilatora kondezatora; - provjeru rada ekspanzivnog ventilla ; - provjeru rada otapanjem preko elektro grijača i magnetnog ventila sa špulnom-varijanta mirno otapanje; - provjeru ispravnnosti termostata; - isporuku i dopunu freona po potrebi 0.1kg; - puštanje u rad i provjera radnih parametara 6h. |  | komplet | 19 |
|  |  |  | Tekuće održavanje i servis rashladnog pulta - četvorokrilni “TERMICO” 800L 0/8°C TIP FC11B R-134 A kom 9 |  |  |  |  |
|  |  |  | Tekuće održavanje i servis rashladnog pulta - dvokrilni “TERMICO” 400L 0/8°C TIP FC11G R-134 A kom 6 |  |  |  |  |
| Tekuće održavanje i servis ledomata na vodeno i gasno otapanje u hotelu „Mogren“, Budva |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Tekuće održavanje i servis ledomata “MIGEL” 250kg/24h TIP: KL302 kom 1 | Tekuće održavanje i servis ledomata obuhvata: - kontrolu rada vodene pumpe; - kontrolu protoka vode kroz instalaciju; - kontrolu rada magnetnog ventila, voda; - kontrolu rada magnetnog ventila freona; - kontrolu termostata -30/+30°C; - kontrolu rada mehanizma kadice; - isporuku i dopunu freona 0.1kg; - kontrolu rada programatora; - kontrolu rada i podešavaje parametara uređaja; - puštanje u rad sa praćenjem 24h |  | komplet | 2 |
|  |  |  | Tekuće održavanje i servis ledomata “ELEKROLUX” 150kg/24H TIP CAJ4492Y kom 1 |  |  |  |  |

| Tekuće održavanje i servis klima uređaja split sistema u H.G. „Budvanska rivijera“ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.Br. |  | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke |  |  | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta perfomansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| Tekuće održavanje i servis klima uređaja split sistema u TN “Slovenska plaža“, Budva |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Tekuće održavanje i servis klima uređaja split sistema - sa dezinfekcijom: SIESTA (9000;12000) bita R-407 C MIDEA (9000;12000) bita R-407 C MIDEA (18000;24000) bita R-407C HUALING (9000;12000) bita R-22 VIVAX (9000;12000) bita R-407C ELITA (9000;12000) bita R-407C NEO (9000;12000) bita R-22 DAX (9500;11500) bita R-410A (svi klima uređaji su redovno održavani i ispravni) |  |  | Tekuće održavanje i servis unutrašnje jedinice podrazumjeva: - rastavljanje sa detaljnim čišćenjem, pranjem i dezinfekcijom - ostvarivanje funkcionalnosti rada unutrasnje jedinice - provjeru i stavljanje u funkciju instalacije odvoda kondeza - predvidjeti zamjenu (ostećenih filtera i krilaca i el. kondezatora) - Tekuće održavanje i servis vanjske jedinice podrazumjeva: - čišćenje vanjske jedinice, kondezatora (metlicom i kompresorom za izduvavanje vazdušnog kondezatora) - provjeru rada motora ventilatora vazdušnog kondezatora - provjeru radnih parametara - isporuku i dopunu freona do 100gr - ostvarivanje funkcionalnosti rada vanjske jedinice (po potrebi zamjena odvoda kondezata) - uraditi nedostajuću izolaciju cijevne instalacije (klima vanjska jedinice do ulaza u zid) - puštanje u rad ispravnog split sistema | komplet | 200 |
| 2. |  | Tekuće održavanje i servis klima uređaja split sistema - bez dezinfekcije: SIESTA (9000;12000) bita R-407 C MIDEA (9000;12000) bita R-407 C MIDEA (18000;24000) bita R-407C HUALING (9000;12000) bita R-22 VIVAX (9000;12000) bita R-407 C ELITA (9000;12000) bita R-407 C NEO (9000;12000) bita R-22 DAX (9500;11500) bita R-410 A (svi klima uređaji su redovno održavani i u ispravnom su stanju) |  |  | Pregled i servis kompletnog split sistema, unutrašnje i vanjske jedinice, podrazumjeva: - kontrolu ispravnosti svih sastavnih komponenti klima uredjaja - dopunu freona do 0,1kg - provjeru i ostvarivanje radnih parametara - stavljanje u funkciju odvodnog cjevovoda kondezata po potrebi zamjena - puštanje u rad ispravnog split sistema - predvidjeti zamjenu određenog broja ostećenih filtera i krilaca unutrašnje jedinice i kondezatora - po potrebi očistiti vazdušni kondezator (metlicom,kompresorom) | komplet | 150 |
| 3. |  | Tekuće održavanje klima split-sistema: MIDEA (9000;12000)bita R-407 SIESTA (9000;12000)bita R-407 DAX (9000;12000)bita R-410 NEO (9000;12000)bita R-22 VIVAX (9000;12000)bita R-407 HUALING (9000;12000) bita, R-22 |  |  | Tekuće održavanje podrazumijeva korektivne intervencije. | komplet | 950 |
| Tekuće održavanje i servis kasetnih klima split sistema u TN “Slovenska plaža“, Budva |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Tekuće održavanje i servis kasetne klime split sistema “VIVAX” Model ACP32GI R-407 C Restoran 3* (svi klima uređaji su redovno održavani i ispravni) |  |  | Tekuće održavanje i servis unutrašnje jedinice podrazumjeva: - rastavljanje, čišćenje i dezinfekciju; - kontrola rada kontrolne ploče; - servisna kontrola rada pumpice za izbacivanje kondeza sa ispiranjem odvodne instalacije. Tekuće održavanje i servis spoljašnje jedinice podrazumjeva: - čišćenje kondezatora; - čišćenje i provjera protoka vazduha aksijalnog ventilatora; - provjera radnih parametara uređaja; - provjera komandnih komponenti klima uređaja. - isporuka i dopuna freona 0.1kg; - puštanje u rad ispravnog klima uređaja. | komplet | 5 |
| Tekuće održavanje i servis centralne freonske klime u TN „Slovenska plaža“, Budva |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Tekuće održavanje i servis centralna freonske klime “FUJITSU” ARZ36IUAN/ADU 36LAT Qhl=10kw R-407 C (odnosi se na hladnu kuhinju, slastičaru i povrtlaru) |  |  | Tekuće održavanje i servis vanjske jedinice podrazumijeva: - čisćenje vazdušnih kondzatora; - kontrolu protoka vazduha aksialnog ventilatora kondezatora; - kontrolu radnih parametara, po potrebi dopuna freona 0.2kg; - puštanje u rad ispravne freonske jedinice. Tekuće održavanje i servis unutrašnje klima komore podrazumjeva: - čisćenje filtera usisne i potisne sekcije; - čišćenje razmjenjivača komore; - kontrolu funkcionisanosti odvoda kondezata; - kontrolu funckionalnosti kontrolne ploče; - kompletnu dezinfekciju unutrašnje klima komore.; - puštanje u rad ispravne jedinice. | komplet | 1 |
| Tekuće održavanje i servis klima uređaja split sistema u hotelu „Mogren“, Budva |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Tekuće održavanje i servis klima uređaja split sistema - bez dezinfekcije: MIDEA (9000;12000) bita R-407C VIVAX (12000;9000) bita R-22A (svi klima uređaji su redovno održavani i ispravni) |  |  |  | Tekuće održavanje i servis kompletnog split sistema unutrašnje i vanjske jedinice podrazumijeva: - kontrolom ispravnosti svih sastavnih komponenti klima uređaja - dopunu freona do 01.kg - provjeru i ostvarivanje radnih parametara - stavljanje u funkciju odvodnog cjevovoda kondezata po potrbi zamjena - puštanje u rad ispravnog split sistema - predvitjeti zamjenu određenog broja oštećeneih filtera i krilaca unutrašnje jedinice i kondezatora - po potrebi očistiti vazdušni kondezator (metlicom, kompresorom) | komplet | 55 |
| Tekuće održavanje i servis centralne freonske-kanalske klime u hotelu „Aleksandar“, Budva |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Tekuće održavanje i servis centralne freonske klime “GENERAL” AOY90TPC3L R-407C Qhl=36kw (odnosi se na kuhinju hotela „Aleksandar“) |  | Tekuće održavanje i servis vanjske jedinice podrazumjeva: - čisćenje vazdušnih kondzatora; - kontrolu protoka vazduha aksialnih ventilatora kondezatora; - kontrolu radnih parametara po potrebi dopuna freona 0.2kg; - puštanje u rad ispravne freonske jedinice. Tekuće održavanje i servis kanalske jedinice podrazumjeva: - čisćenje filtera usisa i potisa sa dezinfekcijom; - čišćenje razmjenjivača kanalske jedinice sa dezinfekcijom; - kontrolu i ostvarivanje funkcionisanosti odvoda kondeza; - puštanje u rad. | komplet | 1 |
| 2. |  |  | Tekuće održavanje i servis klima uređaja split sistema - sa dezinfekcijom: MIDEA (9000;12000) bita R-407 C MIDEA (18000;24000) bita R-407C VIVAX (9000;12000) bita R-407C NEO (9000;12000) bita R-22 DAX (9500;11500) bita R-410A (svi klima uređaji su redovno održavani i ispravni) |  | Tekuće održavanje i servis unutrašnje jedinice podrazumjeva: - rastavljanje sa detaljnim čišćenjem, pranjem i dezinfekcijom - ostvarivanje funkcionalnosti rada unutrasnje jedinice - provjeru i stavljanje u funkciju instalacije odvoda kondeza - predvidjeti zamjenu(ostećenih filtera i krilaca i el. kondezatora) Tekuće održavanje i servis vanjske jedinice podrazumjeva: - čišćenje vanjske jedinice, kondezatora (metlicom i kompresorom za izduvavanje vazdušnog kondezatora)Č - provjeru rada motora ventilatora vazdušnog kondezatora - provjeru radnih parametara - isporuku i dopunu freona, do 100gr - ostvarivanje funkcionalnosti rada vanjske jedinice (po potrebi zamjena odvoda kondezata) - uraditi nedostajuću izolaciju cijevne instalacije (klima vanjska jedinice do ulaza u zid) - puštanje u rad ispravnog split sistema | komplet | 12 |
| Tekuće održavanje i servis centralne freonske klime u hotelu „Castellastva“, Petrovac |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | Tekuće održavanje i servis centralne freonske klime “GENERAL” ARGGOTLC3 Qhl=36kw R-407 C (odnosi se na kuhinju) | Tekuće održavanje i servis vanjske jedinice podrazumijeva: - čisćenje vazdušnog kondezatora; - kontrolu protoka vazduha aksialnog ventilatora kondezatora; - kontrolu radnih parametara - po potrebi dopuna freona 0.2kg; - puštanje u rad vanjske jedinice. Tekuće održavanje i servis unutrašnje kanalske jedinice podrazumujeva: - čisćenje filtera sa dezinfeckijom - čisćenje razmenjivača sa dezifekcijom - kontrolu fuknckionisanja odvoda kondezata - puštanje u rad ispravne kanalske jedinice. | komplet | 1 |
| 2. |  |  |  | Tekuće održavanje i servis centralne freonske klime “FUJITSU” ARY36LUAN Qhl=10kw R-407 C (odnosi se na slastičaru i pekaru) | Tekuće održavanje i servis vanjske freonske jedinice podrazumjeva: - čisćenje vazdušnog kondezatora; - kontrolu protoka vazduha aksijalnog ventilatora kondezatora; - kontrolu radnih parametara; - dopunu freona po potrebi - puštanje u rad vanjske jedinice. Tekuće održavanje i servis unutrašnje kanalske jedinice podrazumujeva: - čisćenje filtera sa dezinfekcijom; - čišćenje razmjenjivača sa dezinfekcijom; - kontrolu fuknckionisanja odvoda kondeza - puštanje u rad kanalske jedinice. | komplet | 1 |
| 3. |  |  |  | Tekuće održavanje i servis klima uređaja split sistema – sa dezinfekcijom: MIDEA (9000;12000) bita R-407 C VIVAX (9000;12000) bita R-407C NEO (9000;12000) bita R-22 DAX (9500;11500) bita R-410 A (svi klima uređaji su redovno održavani i u ispravni) | Tekuće održavanje i servis unutrašnje jedinice podrazumjeva: - rastavljanje sa detaljnim čišćenjem, pranjem i dezinfekcijom - ostvarivanje funkcionalnosti rada unutrasnje jedinice - provjeru i stavljanje u funkciju instalacije odvoda kondeza - predvidjeti zamjenu (ostećenih filtera i krilaca i el. kondezatora). Tekuće održavanje i servis vanjske jedinice podrazumjeva: - čišćenje vanjske jedinice, kondezatora (metlicom i kompresorom za izduvavanje vazdušnog kondezatora) - provjeru rada motora ventilatora vazdušnog kondezatora - provjeru radnih parametara I - isporuku i dopunu freona do 100gr - ostvarivanje funkcionalnosti rada vanjske jedinice (po potrebi zamjena odvoda kondezata) - uraditi nedostajuću izolaciju cijevne instalacije (klima vanjska jedinice do ulaza u zid) - puštanje u rad ispravnog split sistema | komplet | 10 |

| Mogući rezervi djelovi za split sisteme za koje je potrebno dostaviti jedinične cijene u koje je uključena cijena ugradnje i pdv |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Rezervni djelovi | Opis rezervnih djelova | Jedinica mjere | Količina |
| 1. | Isporuka elektronike | Originalne, za sve tipove klima date u tenderskoj dokumentaciji | kom | 1 |
| 2. | Isporuka elektronike | Univerzalne | kom | 1 |
| 3. | Isporuka i zamjena kompresora | 9 bita | kom | 1 |
| 4. | Isporuka kompresora | 12 bita | kom | 1 |
| 5. | Isporuka kompresora | 18 bita | kom | 1 |
| 6. | Isporuka kompresora | 24 bita | kom | 1 |
| 7. | Isporuka elektromagnetnog ventila | sa špulnom (9;12)bita | kom | 1 |
| 8. | Isporuka elektromagnetnog ventila | sa špulnom (18;24)bita | kom | 1 |
| 9. | Isporuka kadice isparivača | 9 bita | kom | 1 |
| 10. | Isporuka kadice isparivača | 12 bita | kom | 1 |
| 11. | Isporuka, zamjena kadice isparivača | 18 bita | kom | 1 |
| 12. | Isporuka kadice isparivača | 24 bita | kom | 1 |
| 13. | Isporuka motora turbine | unutrašnje jedinice 9 bita | kom | 1 |
| 14. | Isporuka motora turbine | unutrašnje jedinice 12bita | kom | 1 |
| 15. | Isporuka motora turbine | unutrašnje jedinice 18 bita | kom | 1 |
| 16. | Isporuka motora turbine | unutrašnje jedinice 24 bita | kom | 1 |
| 17. | Isporuka motora ventilatora kondezatora | 9 bita | kom | 1 |
| 18. | Isporuka motora ventilatora kondezatora | 12 bita | kom | 1 |
| 19. | Isporuka motora ventilatora kondezatora | 18 bita | kom | 1 |
| 20. | Isporuka motora ventilatora kondezatora | 24 bita | kom | 1 |
| 21. | Isporuka tople sonde | Uzrti u obzir tipove klima | kom | 1 |
| 22. | Isporuka hladne sonde | Uzrti u obzir tipove klima | kom | 1 |
| 23. | Isporuka daljinskog upravljača | Univerzalni | kom | 1 |
| 24. | Isporuka nosača vanjske jedinice | pocinčani 9bita | par | 1 |
| 25. | Isporuka nosača vanjske jedinice | pocinčani 12bita | par | 1 |
| 26. | Isporuka nosača vanjske jedinice, | pocinčani 18bita | par | 1 |
| 27. | Isporuka nosača vanjske jedinice, | pocinčani 24bita | kom | 1 |
| 28, | Demontaža stare klime split sistema | (9;12)bita | kom | 1 |
| 29. | Demontaža stare klime split sistema | (18;24)bita | kom | 1 |
| 30. | Isporuka i montaža vanjske jedinice | 9 bita | kom | 1 |
| 31. | Isporuka i montaža vanjske jedinice | 12 bita | kom | 1 |
| 32. | Isporuka i montaža vanjske jedinice | 18 bita | kom | 1 |
| 33. | Isporuka i montaža vanjske jedinice | 24 bita | kom | 1 |
| 34. | Isporuka sa ugradnjom PVC cijevi kondeza | Ø20mm | m1 | 1 |
| 35. | Isporuka i ugradnja kondezatora | 35μF 450V | m1 | 1 |
| 36. | Isporuka i ugradnja kondezatora | 30μF450V | kom | 1 |
| 37. | Isporuka i ugradnja kondezatora | 50μF450V | kom | 1 |
| 38. | Isporuka i ugradnja kondezatora | 40μF450V | kom | 1 |
| 39. | Isporuka i ugradnja kondezatora | 25μF 450V | kom | 1 |
| 40. | Isporuka i ugradnja kondezatora | 20μF450V | kom | 1 |
| 41. | Isporuka i ugradnja kondezatora | 2μF 450V | kom | 1 |
| 42. | Isporuka i ugradnja kondezatora | 2.5μF 450V | kom | 1 |
| 43. | Isporuka i ugradnja kondezatora | 3μF 450V | kom | 1 |
| 44. | Isporuka i ugradnja kondezatora | 4μF 450V | kom | 1 |
| 45. | Freon | R-22 | kg | 1 |
| 46. | Freon | R-404 A | kg | 1 |
| 47. | Freon | R-410 A | kg | 1 |
| 48. | Freon | R-134 A | kg | 1 |
| 49. | Freon | R-407 C | kg | 1 |
| 50. | Isporuka vazdušnog filtera | 9 bita | kom | 1 |
| 51. | Isporuka vazdušnog filtera | 12 bita | kom | 1 |
| 52. | Isporuka vazdušnog filtera | 18 bita | kom | 1 |
| 53. | Isporuka vazdušnog filtera | 24 bita | kom | 1 |
| 54. | Isporuka i ugradnja pokretnih krilaca | 9 bita | kom | 1 |
| 55. | Isporuka i ugradnja pokretnih krilaca | 12 bita | kom | 1 |
| 56. | Isporuka i ugradnja pokretnih krilaca | 18 bita | kom | 1 |

| Rezervni djelovi za rashladne sisteme i opremu za servisno održavanje |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.Br. |  | Rezervni djelovi | Opis rezervnih djelova | Jedinicamjere | Količina |
| 1. |  | Filrer gasa | Ø10mm sa holenderom | kom | 1 |
| 2. |  | Filrer gasa | Ø12mm sa holenderom | kom | 1 |
| 3. |  | Filrer gasa | Ø16mm sa holenderom | kom | 1 |
| 4. |  | Filrer gasa | Ø6mm na kapilaru | kom | 1 |
| 5. |  | Vidno staklo | Ø10mm | kom | 1 |
| 6. |  | Vidno staklo | Ø8mm | kom | 1 |
| 7. |  | Presostat | Niskog i visokog pritiska „Danfoss“ ili ekvivalent | kom | 1 |
| 8. |  | Grijač | Žičani, odvodne cijevi isparivača 2m | kom | 1 |
| 9. |  | Grijač | Vodeni, isparivača kadice 1000W-3m | kom | 1 |
| 10. |  | Grijač | Vodeni, isparivača kadice 1000W-2m | kom | 1 |
| 11. |  | Grijač | Vodeni, isparivača kadice 1000W-0,6m | kom | 1 |
| 12. |  | Grijač | Vodeni, isparivača kadice 1000W-0,8m | kom | 1 |
| 13. |  | Grijač | Vodeni, isparivača kadice 1000W-1m | kom | 1 |
| 14. |  | Grijač | Vodeni, isparivača kadice 1000W-1,2m | kom | 1 |
| 15. |  | Cijevi | Bakarne Ø16mm | kg | 1 |
| 16. |  | Cijevi | Bakarne Ø12mm | kg | 1 |
| 17. |  | Cijevi | Bakarne Ø22mm | kg | 1 |
| 18. |  | Cijevi | Bakarne Ø28mm | kg | 1 |
| 19. |  | Cijevi | Bakarne Ø10mm | kg | 1 |
| 20. |  | Cijevi | Bakarne Ø8mm | kg | 1 |
| 21. |  | Cijevi | Bakarne Ø6mm | kg | 1 |
| 22. |  | Ventil | Ekspanzioni , R-22 | kom | 1 |
| 23. |  | Ventil | Ekspanzioni , R-404A | kom | 1 |
| 24. |  | Ventil | Ekspanzioni , R-407 | kom | 1 |
| 25. |  | Ventil | Ekspanzioni , R-134A | kom | 1 |
| 26. |  | Dizne ekspanzonih ventila | Naspram datih specifikacija uređaja 0-00-1-......6 | kom | 1 |
| 27. |  | Dizne ekspanzonih ventila |  | kom | 1 |
| 28. |  | Dizne ekspanzonih ventila |  | kom | 1 |
| 29. |  | Dizne ekspanzonih ventila |  | kom | 1 |
| 30. |  | Dizne ekspanzonih ventila |  | kom | 1 |
| 31. |  | Startni relej kompresora „Danfos“ | GS-26 CLX R-404A ili ekvivalent | kom | 1 |
| 32. |  | Startni relej kompresora „Danfos“ | GS-18 CLX R-404A ili ekvivalent | kom | 1 |
| 33. |  | Startni relej kompresora „Danfos“ | GS-15 CLX R-404A ili ekvivalent | kom | 1 |
| 34. |  | Startni relej kompresora „Danfos“ | GS-12 CLX R-404A ili ekvivalent | kom | 1 |
| 35. |  | Startni relej kompresora „Danfos“ | GS-11 CLX R-404A ili ekvivalent | kom | 1 |
| 36. |  | Startni relej kompresora „Danfos“ | GS-10 CLX R-404A ili ekvivalent | kom | 1 |
| 37. |  | Startni relej kompresora „Danfos“ | GS-8,5 CLX R-404A ili ekvivalent | kom | 1 |
| 38. |  | Startni relej kompresora „Danfos“ | GS-7,5 CLX R-404A ili ekvivalent | kom | 1 |
| 39. |  | Startni relej kompresora „Danfos“ | SC-21.B ili ekvivalent R-404A | kom | 1 |
| 40. |  | Kondezator | 60 μF 450V | kom | 1 |
| 41. |  | Kondezator | 50 μF 450V | kom | 1 |
| 42. |  | Kondezator | 40 μF 450V | kom | 1 |
| 43. |  | Kondezator | 35 μF 450V | kom | 1 |
| 44. |  | Kondezator | 30 μF 450V | kom | 1 |
| 45. |  | Kondezator | 25 μF 450V | kom | 1 |
| 46. |  | Kondezator | 4 μF 450V | kom | 1 |
| 47. |  | Kondezator | 3 μF 450V | kom | 1 |
| 48. |  | Kondezator | 2,5 μF 450V | kom | 1 |
| 49. |  | Kondezator | 2 μF 450V | kom | 1 |
| 50. |  | Kondezator | 5 μF 450V | kom | 1 |
| 51. |  | Kondezator | 6 μF 450V | kom | 1 |
| 52. |  | Kondezator | 7 μF 450V | kom | 1 |
| 53. |  | Kondezator | 1 μF 450V | kom | 1 |
| 54. |  | Kondezator | 1,2 μF 450V | kom | 1 |
| 55. |  | Kondezator | 1,5 μF 450V | kom | 1 |
| 56. |  | Motor ventilator | 34W-220V Ø250mm | kom | 1 |
| 57. |  | Motor ventilatora isparivača i kondezatora turbo 220V | Ø200mm 220V | kom | 1 |
| 58. |  | Motor ventilatora isparivača i kondezatora turbo 220V | Ø220mm 220V 140W | kom | 1 |
| 59. |  | Motor ventilatora isparivača i kondezatora turbo 220V | Ø250mm 220V 140W | kom | 1 |
| 60. |  | Motor ventilatora isparivača i kondezatora turbo 220V | Ø300mm 220V 140W | kom | 1 |
| 61. |  | Motor ventilatora isparivača i kondezatora turbo 220V | Ø350mm 220V 200W | kom | 1 |
| 62. |  | Motor ventilatora isparivača i kondezatora turbo 220V | Ø400mm 220V 200W | kom | 1 |
| 63. |  | Motor ventilatora isparivača i kondezatora turbo 220V | Ø450mm 220V 250W | kom | 1 |
| 64. |  | Špuln elektro-magnetnog ventila | Prečnik instalacije: Ø12mm 220V | kom | 1 |
| 65. |  | Špuln elektro-magnetnog ventila | Prečnik instalacije: Ø10mm 220V | kom | 1 |
| 66. |  | Špuln elektro-magnetnog ventila | Prečnik instalacije: Ø6mm 220V | kom | 1 |
| 67. |  | Špuln elektro-magnetnog ventila | Prečnik instalacije: Ø16mm 220V | kom | 1 |
| 68. |  | Elektromagnetni ventil | Ø12mm | kom | 1 |
| 69. |  | Elektromagnetni ventil | Ø10mm | kom | 1 |
| 70. |  | Elektromagnetni ventil | Ø6mm | kom | 1 |
| 71. |  | Elektromagnetni ventil | Ø16mm | kom | 1 |
| 72. |  | Čišćenje freonske instalacije sistema | Frizidera, pulteva zamrzivača, ledomata | kompl. | 1 |
| 73. |  | Odvajač ulja | 2,5L | kom | 1 |
| 74. |  | Odvajač ulja | 1,5L | kom | 1 |
| 75. |  | Odvajač ulja | 4L | kom | 1 |
| 76. |  | Kontaktor | 10A 220V | kom | 1 |
| 77. |  | Kontaktor | 16A 220V | kom | 1 |
| 78. |  | Kontaktor | 10A 220V | kom | 1 |
| 79. |  | Kontaktor | 16A 220V | kom | 1 |
| 80. |  | Kontaktor | 25A 220V | kom | 1 |
| 81. |  | Kontaktor | 6A 220V | kom | 1 |
| 82. |  | Kontaktor | 20A 220V | kom | 1 |
| 83. |  | Kontaktor | 22A 220V | kom | 1 |
| 84. |  | Kontaktor | 40A 220V | kom | 1 |
| 85. |  | Prostorni termostat | +0/-25°C | kom | 1 |
| 86. |  | Bimetalna zaštita | 1-3A | kom | 1 |
| 87. |  | Bimetalna zaštita | 3-6A | kom | 1 |
| 88. |  | Bimetalna zaštita | 6-9A | kom | 1 |
| 89. |  | Bimetalna zaštita | 7-12A | kom | 1 |
| 90. |  | Bimetalna zaštita | 10-20A | kom | 1 |
| 91. |  | DM sklopka | 16A 380V | kom | 1 |
| 92. |  | Mikroprocesor | Sa dvije sonde , digitalni termostat | kom | 1 |
| 93. |  | Mikroprocesor | Sa jednom sondom,Diksel Elivel Allea | kom | 1 |
| 94. |  | Sonde | Diksel Elivel Allea | kom | 1 |
| 95. |  | Automatski osigurač | 10A | kom | 1 |
| 96. |  | Automatski osigurač | 16A | kom | 1 |
| 97. |  | Automatski osigurač | 20A | kom | 1 |
| 98. |  | Automatski osigurač | 6A | kom | 1 |
| 99. |  | Automatski osigurač | 25A | kom | 1 |
| 100. |  | Grebenasti prekidač | 0.1 10A 380V | kom | 1 |
| 101. |  | Grebenasti prekidač | 0.1 16A 380V | kom | 1 |
| 102. |  | Grebenasti prekidač | 0.1 25A 380V | kom | 1 |
| 103. |  | Grebenasti prekidač | 0.1 6A 380V | kom | 1 |
| 104. |  | Kapilarna cijev | Ø1mm | kom | 1 |
| 105. |  | Kompresorsko ulje | 3GS mineralno | L | 1 |
| 106. |  | Kompresorsko ulje | SL32 sintetičko | L | 1 |
| 107. |  | Gibljivo crijevo | Ø18mm | kom | 1 |
| 108. |  | Gibljivo crijevo | Ø22mm | kom | 1 |
| 109. |  | Gibljivo crijevo | Ø28mm | kom | 1 |
| 110. |  | Gumeni zaptivač vrata hladnjače |  | m1 | 1 |
| 111. |  | Brava | hromirana | kom | 1 |
| 112. |  | Resiver | 5,5l | kom | 1 |
| 113. |  | Resiver | 1l | kom | 1 |
| 114. |  | Resiver | 2l | kom | 1 |
| 115. |  | Resiver | 3l | kom | 1 |
| 116. |  | Vazdušni kondezator | Po specifikaciji uređaja | kw | 1 |
| 117. |  | Freon | R-22 | kg | 1 |
| 118. |  | Freon | R-134A | kg | 1 |
| 119. |  | Freon | R-404A | kg | 1 |
| 120. |  | Freon | R-410A | kg | 1 |
| 121. |  | Freon | R-407A | kg | 1 |
| 122. |  | Freon | R-600A | kg | 1 |
| 123. |  | Termostat | Zamrzivača, K54 K58 | kom | 1 |
| 124. |  | Termostat | Frižidera, K52 mehanicki | kom | 1 |
| 125. |  | Termostat | Digitalni +30/+100°C | kom | 1 |
| 126. |  | Termostat | Digitalni -50/+50°C sa sondama | kom | 1 |
| 127. |  | Elektro-ventil | Jedan krak vodeni | kom | 1 |
| 128. |  | Elektro ventil | ledomata sa dva kraka, voda | kom | 1 |
| 129. |  | Termostat „Prodiži“ | +30/-30°C | kom | 1 |
| 130. |  | Sušač vlage kompresora | 50gr-silikagel | kom | 1 |
| 131. |  | Sušač vlage kompresora | 30gr-silikagel | kom | 1 |
| 132. |  | Sušač vlage | 20gr-silikagel | kom | 1 |
| 133. |  | Sušač vlage | 10gr-silikagel | kom | 1 |
| 134. |  | Motor ventilatora | 5W | kom | 1 |
| 135. |  | Motor ventilatora | 7W | kom | 1 |
| 136. |  | Motor ventilatora | 10W | kom | 1 |
| 137. |  | Motor ventilatora | 16W | kom | 1 |
| 138. |  | Motor ventilatora | 25W | kom | 1 |
| 139. |  | Čišćenje vazdušnog kondezatora | Odmašćivanje 270x270mm sa neutralizacijom | kompl. | 1 |
| 140. |  | Šarka poklopca vrata | Horizontalnog zamzivača | kom | 1 |
| 141. |  | Crijevo | Odvodno, ledomata 1,5m | kom | 1 |
| 142. |  | Crijevo | Odvodno, ledomata 1,5m 3/4" | kom | 1 |
| 143. |  | Vremenski relej | RL30/3 ES/F/G | kom | 1 |
| 144. |  | Silikonski provodnik | 1x2,5mm2 HO5VV-F m izolovani | m | 1 |
| 145. |  | Silikonski provodnik | 1x1,5mm2 HO5VV-F m izolovani | m | 1 |
| 146. |  | Potisni zaustavni ventil | Ø10mm-instalacije | kom | 1 |
| 147. |  | Brava za vetrine i frižidere | Sa kljunom | kom | 1 |
| 148. |  | Pumpa za ledomate ICEMATIK | Vodena 170W/220W | kom | 1 |
| 149. |  | Pumpa za ledomate BREMA | Vodena 23002 220V/50-60 | kom | 1 |
| 150. |  | Pumpa za ledomate BREMA | Vodena 23377 gir.fi48 220V | kom | 1 |
| 151. |  | Pumpa za ledomate magnetna | vodena | kom | 1 |
| 152. |  | Kadica za ledomate ICEMATIK | N20 | kom | 1 |
| 153. |  | Kadica za ledomate ICEMATIK | N25 | kom | 1 |
| 154. |  | Elekt. Za ledomate HITT | 25,50,80 | kom | 1 |
| 155. |  | Sonda za ledomate I sonda HITT |  | kom | 1 |
| 156. |  | Servisni ventil za punjenje kompresora |  | kom | 1 |
| 157. |  | Programator ledomata ICEMATIK | PS-M2 | kom | 1 |
| 158. |  | Programator FIBER za ledomate | 2h 50Hz | kom | 1 |
| 159. |  | Motor kadice ledomata HITT | 50KTYZ | kom | 1 |
| 160. |  | Termostat kadice ledomata |  | kom | 1 |
| 161. |  | Termostat isparivaca ledomata |  | kom | 1 |
| 162. |  | Prskalica za vodu ledomata | set | kom | 1 |
| 163. |  | Vodeni kondezator ledomata | 1-3W | kom | 1 |
| 164. |  | Mikro motor tajmera ledomata |  | kom | 1 |
| 165. |  | Mikro motor programatora | ledomata | kom | 1 |
| 166. |  | MTROORF motor kadice | Ledomata ICEMATIC M330 | kom | 1 |
| 167. |  | Mikro prekidac ledomata | 147ACOO | kom | 1 |
| 168. |  | azot | Za produvavanje sistema | kom | 1 |
| 169. |  | Keder vrata frizidera | Sa magnetom | kom | 1 |
| 170. |  | presostat | KP-5 DANFOSS | kom | 1 |
| 171. |  | Garnitura dihtunga kompresora | DORIN I BITZAR poluhermetik | kom | 1 |
| 172. |  | kondezator | 80mF 450V | kom | 1 |
| 173. |  | Digitalni termometar | DS | kom | 1 |
| 174. |  | Vazdušni kondezator | 270x270 0,6kW | kom | 1 |
| KOMPRESORI “HERMETIK” |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Kompresor +/- | „Danfoss“ ili ekvivalent 7,5GR-134A | kom | 1 |
| 2. |  | Kompresor +/- | „Danfoss“ ili ekvivalent 8,5GR-134A | kom | 1 |
| 3. |  | Kompresor +/- | „Danfoss“ ili ekvivalent 10GR-134A | kom | 1 |
| 4. |  | Kompresor +/- | „Danfoss“ ili ekvivalent 11GR-134A | kom | 1 |
| 5. |  | Kompresor +/- | „Danfoss“ ili ekvivalent 12GR-134A | kom | 1 |
| 6. |  | Kompresor +/- | „Danfoss“ ili ekvivalent 15GR-134A | kom | 1 |
| 7. |  | Kompresor +/- | „Danfoss“ ili ekvivalent 18GR-134A | kom | 1 |
| 8. |  | Kompresor +/- | „Danfoss“ ili ekvivalent SC21B R-134A | kom | 1 |
| 9. |  | Kompresor +/- | „Danfoss“ ili ekvivalent SC18B R-134A | kom | 1 |
| KOMPRESOR “HERMETIK” |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Kompresor +/- | „Danfoss“ ili ekvivalent TL 5G R-134A | kom | 1 |
| 2. |  | Kompresor +/- | „Danfoss“ ili ekvivalent TL 3F R-134A | kom | 1 |
| 3. |  | Kompresor +/- | „Danfoss“ ili ekvivalent TL 4F R-134A | kom | 1 |
| 4. |  | Kompresor +/- | „Danfoss“ ili ekvivalent TL 5F R-134A | kom | 1 |
| 5. |  | Kompresor +/- | „Danfoss“ ili ekvivalent TL 6F R-134A | kom | 1 |
| 6. |  | Kompresor +/- | „Danfoss“ ili ekvivalent TL 7F R-134A | kom | 1 |
| 7. |  | Kompresor +/- | „Danfoss“ ili ekvivalent TL 9F R-134A | kom | 1 |
| 8. |  | Kompresor +/- | „Danfoss“ ili ekvivalent SC10CX R-404A | kom | 1 |
| 9. |  | Kompresor +/- | „Danfoss“ ili ekvivalent 12CL R-404A | kom | 1 |
| 10. |  | Kompresor +/- | „Danfoss“ ili ekvivalent SC18CLR-404A | kom | 1 |
| 11. |  | Kompresor +/- | „Danfoss“ ili ekvivalent SC21GX R-134A | kom | 1 |
| 12. |  | Kompresor +/- | „Danfoss“ ili ekvivalent SC7,5GX R-134A | kom | 1 |
| 13. |  | Kompresor +/- | „Danfoss“ ili ekvivalent SC8,5GX R-134A | kom | 1 |
| 14. |  | Kompresor +/- | „Danfoss“ ili ekvivalent SC15GX R-404A | kom | 1 |
| 15. |  | Kompresor +/- | „Danfoss“ ili ekvivalent SC10GX R-404A | kom | 1 |
| 16. |  | Kompresor +/- | „Danfoss“ ili ekvivalent SC12GX R-404A | kom | 1 |
| 17. |  | Kompresor +/- | „Danfoss“ ili ekvivalent SC15GX R-404A | kom | 1 |
| 18. |  | Kompresor +/- | „Danfoss“ ili ekvivalent SC18GX R-404A | kom | 1 |
| Mogući rezervi djelovi za remont kompresora za koje je potrebno dostaviti jedinične cijene u koje je uključena i cijena ugradnje i pdv, kao i cijena samog kompresora |  |  |  |  |  |
| R.Br. | Tip kompresora |  | Rezervni djelovi za navedeni tip kompresora | Jedinicamjere | Količina |
| 1. | Rezervni djelovi za kompresor “Bicer” 4FC 3.2 40F R-22 |  | Ventilske pločice kompresora | kompl. | 1 |
|  |  |  | Klip sa klipljačnom | kom | 1 |
|  |  |  | Karike klipa | kompl. | 1 |
|  |  |  | Ležajevi vratila prednji i zadnji | kompl. | 1 |
|  |  |  | Centralni ležaj vratila | kom | 1 |
|  |  |  | Vinklovanje elektro motora kompresora | €/KW | 1 |
|  |  |  | Čisćenje freonske instalacije | kompl. | 1 |
| * | “Bicer” 4FC 3.2 40F R-22 |  | Isti ili ekvivalent | kom | 1 |
| 2. | Rezervni djelovi za kompresor “Bicer” 2DC 3,2 40S R-22 |  | Ventilske pločice kompresora | kompl. | 1 |
|  |  |  | Klip sa klipljačnom | kom | 1 |
|  |  |  | Karike klipa | kompl. | 1 |
|  |  |  | Ležajevi vratila prednji i zadnji | kompl. | 1 |
|  |  |  | Centralni ležaj vratila | kom | 1 |
|  |  |  | Vinklovanje elektro motora kompresora | €/KW | 1 |
|  |  |  | Čisćenje freonske instalacije | kompl. | 1 |
| * | “Bicer” 2DC 3,2 40S R-22 |  | Isti ili ekvivalent | kom | 1 |
| 3. | Rezervni djelovi za kompresor “Bicer” 2FC 3,2 R-22 |  | Ventilske pločice kompresora | kompl. | 1 |
|  |  |  | Klip sa klipljačnom | kom | 1 |
|  |  |  | Karike klipa | kompl. | 1 |
|  |  |  | Ležajevi vratila, prednji i zadnji | kompl. | 1 |
|  |  |  | Centralni ležaj vratila | kom | 1 |
|  |  |  | Vinklovanje elektro motora kompresora | €/KW | 1 |
|  |  |  | Čisćenje freonske instalacije | kompl. | 1 |
| * | “Bicer “ 2FC 3,2 R-22 |  | Isti ili ekvivalent | kom | 1 |
| 4. | Rezervni djelovi za kompresor “Bicer” 4FC 3,2 40S R-22 |  | Ventilske pločice kompresora | kompl. | 1 |
|  |  |  | Klip sa klipljačnom | kom | 1 |
|  |  |  | Karike klipa | kompl. | 1 |
|  |  |  | Ležajevi vratila prednji i zadnji | kompl. | 1 |
|  |  |  | Centralni ležaj vratila | kom | 1 |
|  |  |  | Vinklovanje elektro motora kompresora | €/KW | 1 |
|  |  |  | Čisćenje freonske instalacije | kompl. | 1 |
| * | “Bicer” 4FC 3,2 40S R-22 |  | Isti ili ekvivalent | kom | 1 |
| 5. | Rezervni djelovi za kompresor “Bicer” 2HC 2,2 40S R-22 |  | Ventilske pločice kompresora | kompl. | 1 |
|  |  |  | Klip sa klipljačnom | kom | 1 |
|  |  |  | Karike klipa | kompl. | 1 |
|  |  |  | Ležajevi vratila prednji i zadnji | kompl. | 1 |
|  |  |  | Centralni ležaj vratila | kom | 1 |
|  |  |  | Vinklovanje elektro motora kompresora | €/KW | 1 |
|  |  |  | Čisćenje freonske instalacije | kompl. | 1 |
| * | “Bicer” 2HC 2,2 40S R-22 |  | Isti ili ekvivalent | kom | 1 |
| 6. | Rezervni djelovi za kompresor “Dorin” K400CC R22 |  | Ventilske pločice kompresora | kompl. | 1 |
|  |  |  | Klip sa klipljačnom | kom | 1 |
|  |  |  | Karike klipa | kompl. | 1 |
|  |  |  | Ležajevi vratila prednji i zadnji | kompl. | 1 |
|  |  |  | Centralni ležaj vratila | kom | 1 |
|  |  |  | Vinklovanje elektro motora kompresora | €/KW | 1 |
|  |  |  | Čisćenje freonske instalacije | kompl. | 1 |
| * | “Dorin” K400CC R22 |  | Isti ili ekvivalent | kom | 1 |
| 7. | Rezervni djelovi za kompresor “Dorin” H200CS R-22 |  | Ventilske pločice kompresora | kompl. | 1 |
|  |  |  | Klip sa klipljačnom | kom | 1 |
|  |  |  | Karike klipa | kompl. | 1 |
|  |  |  | Ležajevi vratila prednji i zadnji | kompl. | 1 |
|  |  |  | Centralni ležaj vratila | kom | 1 |
|  |  |  | Vinklovanje elektro motora kompresora | €/KW | 1 |
|  |  |  | Čisćenje freonske instalacije | kompl. | 1 |
| * | “Dorin” H200CS R-22 |  | Isti ili ekvivalent | kom | 1 |
| 8. | Rezervni djelovi za kompresor “Dorin” K150H151CS R-22 |  | Ventilske pločice kompresora | kompl. | 1 |
|  |  |  | Klip sa klipljačnom | kom | 1 |
|  |  |  | Karike klipa | kompl. | 1 |
|  |  |  | Ležajevi vratila prednji i zadnji | kompl. | 1 |
|  |  |  | Centralni ležaj vratila | kom | 1 |
|  |  |  | Vinklovanje elektro motora kompresora | €/KW | 1 |
|  |  |  | Čisćenje freonske instalacije | kompl. | 1 |
| * | “Dorin” K150H151CS R-22 |  | Isti ili ekvivalent | kom | 1 |
| 9. | Rezervni djelovi za kompresor “Bicer” 2FC 3,2 R-22 |  | Ventilske pločice kompresora | kompl. | 1 |
|  |  |  | Klip sa klipljačnom | kom | 1 |
|  |  |  | Karike klipa | kompl. | 1 |
|  |  |  | Ležajevi vratila prednji i zadnji | kompl. | 1 |
|  |  |  | Centralni ležaj vratila | kom | 1 |
|  |  |  | Vinklovanje elektro motora kompresora | €/KW | 1 |
|  |  |  | Čisćenje freonske instalacije | kompl. | 1 |
| * | “Bicer” 2FC 3,2 R22 |  | Isti ili ekvivalent | kom | 1 |
| 10. | Rezervni djelovi za kompresor “Dorin” H150CS R-22 |  | Ventilske pločice kompresora | kompl. | 1 |
|  |  |  | Klip sa klipljačnom | kom | 1 |
|  |  |  | Karike klipa | kompl. | 1 |
|  |  |  | Ležajevi vratila prednji i zadnji | kompl. | 1 |
|  |  |  | Centralni ležaj vratila | kom | 1 |
|  |  |  | Vinklovanje elektro motora kompresora | €/KW | 1 |
|  |  |  | Čisćenje freonske instalacije | kompl. | 1 |
| * | “Dorin” H150CS R-22 |  | Isti ili ekvivalent | kom | 1 |
| 11. | Rezervni djelovi za kompresor “Dorin” H151CS R-22 |  | Ventilske pločice kompresora | kompl. | 1 |
|  |  |  | Klip sa klipljačnom | kompl. | 1 |
|  |  |  | Karike klipa | kompl. | 1 |
|  |  |  | Ležajevi vratila prednji i zadnji | kompl. | 1 |
| * | “Dorin” H151CS R-22 |  | Isti ili ekvivalent | kom | 1 |
| 12. | Rezervni djelovi za kompresor “Dorin” K150CC-00 R-22 |  | Ventilske pločice kompresora | kompl. | 1 |
|  |  |  | Klip sa klipljačnom | kom | 1 |
|  |  |  | Karike klipa | kompl. | 1 |
|  |  |  | Ležajevi vratila prednji i zadnji | kompl. | 1 |
|  |  |  | Centralni ležaj vratila | kom | 1 |
|  |  |  | Vinklovanje elektro motora kompresora | €/KW | 1 |
|  |  |  | Čisćenje freonske instalacije | kompl. | 1 |
| * | “Dorin” K150CC-00 R-22 |  | Isti ili ekvivalent | kom | 1 |
| 13. | Rezervni djelovi za kompresor “Dorin” K100CC-00 R22 |  | Ventilske pločice kompresora | kompl. | 1 |
|  |  |  | Klip sa klipljačnom | kom | 1 |
|  |  |  | Karike klipa | kompl. | 1 |
|  |  |  | Ležajevi vratila prednji i zadnji | kompl. | 1 |
|  |  |  | Centralni ležaj vratila | kom | 1 |
|  |  |  | Vinklovanje elektro motora kompresora | €/KW | 1 |
|  |  |  | Čisćenje freonske instalacije | kompl. | 1 |
| * | “Dorin” K100CC-00 R-22 |  | Isti ili ekvivalent | kom | 1 |
| 14. | Rezervni djelovi za kompresor “Dorin” K150CS-01 R-22 |  | Ventilske pločice kompresora | kompl. | 1 |
|  |  |  | Klip sa klipljačnom | kom | 1 |
|  |  |  | Karike klipa | kompl. | 1 |
|  |  |  | Ležajevi vratila prednji i zadnji | kompl. | 1 |
|  |  |  | Centralni ležaj vratila | kom | 1 |
|  |  |  | Vinklovanje elektro motora kompresora | €/KW | 1 |
|  |  |  | Čisćenje freonske instalacije | kompl. | 1 |
| * | “Dorin” K150CS-01 R-22 |  | Isti ili ekvivalent | kom | 1 |
| 15. | Rezervni djelovi za kompresor “Dorin” H150CS R22 |  | Ventilske pločice kompresora | kompl. | 1 |
|  |  |  | Klip sa klipljačnom | kom | 1 |
|  |  |  | Karike klipa | kompl. | 1 |
|  |  |  | Ležajevi vratila prednji i zadnji | kompl. | 1 |
|  |  |  | Centralni ležaj vratila | kom | 1 |
|  |  |  | Vinklovanje elektro motora kompresora | €/KW | 1 |
|  |  |  | Čisćenje freonske instalacije | kompl. | 1 |
| * | “Dorin” H150CS R22 |  | Isti ili ekvivalent | kom | 1 |

Dostaviti jedinične cijene u koje je uključena cijena ugradnje i pdv „scroll“ kompresora rashladnih sistema:

| R.br. | Marka kompresora | Tip kompresora | Jedinicamjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lunita hermetic CAY4519Z R404A | Isti ili ekvivalent | kom | 1 |
| 2. | Lunita hermetic GS34CLX R404A | Isti ili ekvivalent | kom | 1 |
| 3. | Manuerop MTZ22JC4AVE R134A | Isti ili ekvivalent | kom | 1 |
| 4. | Danfos GS26CLX R404A | Isti ili ekvivalent | kom | 1 |
| 5. | Danfos SC21DL R404A | Isti ili ekvivalent | kom | 1 |
| 6. | Lunita hermetic CAY2464ZETR 404A | Isti ili ekvivalent | kom | 1 |
| 7. | Cubiel MP14B R404A | Isti ili ekvivalent | kom | 1 |
| 8. | Lunita hermetic CAY2464ZET R404A | Isti ili ekvivalent | kom | 1 |

* Usluge specificirane ovom dokumentacijom će se obavljati sukcesivno po pozivu Naručioca.Frigo oprema, sistemi i uređaji moraju da budu potpuno ispravni i funkcionalni u toku trajanja turističke sezone, zato je ponuđač dužan da u periodu trajanja ugovora uraditi sljedeće:

A) Preventivno održavanje opreme zahtijeva vizuelni pregled, kontrolu ispravnosti i (po potrebi servisne zahvate), a sve u cilju bezbijednosti i funkcionalnosti opreme.Obaveza ponuđača je da prilikom ovih servisnih zahvata, obavezno sačini detaljni zapisnik o pregledu i servisnim zahvatima, svih stavki sa spiska, koji potpisuju obije strane.

B) Korektivnom održavanju opreme specificirane u javnom pozivu, pristupa se nakon nastanka kvara a po prijavi Naručioca.Ima za cilj vraćanje u ispravno stanje uređaja i opreme, u vremenskom intervalu koji je definisan ovim pozivom.Korektivno održavanje opreme se radi po prijavi kvara od strane ovlašćenog lica, i odziv mora biti u roku 2 sata, a otklanjanje nedostataka na opremi ne smije biti duže od 6 sati.Rezervni djelovi i potrošni materijal za specificiranu opremu moraju se zamijeniti od strane ovlašćenog servisera, u cilju dovodjenja uređaja i opreme u ispravno stanje.Obaveza ponuđača za održavanje opreme je da prilikom korektivnih servisa obavezno sačini detaljni zapisnik o popravci kvara koji potpisuju ovlašćena lica obije strane, kao i da svaki zamijenjeni dio dostavi podnosiocu zahtjeva, kao dokaz (šef tehničke službe).

* Ponuđač je dužan da dostavi ukupnu vrijednost održavanja specificirane opreme, gdje je uključen i pdv.

* Ponuđači su dužni dostaviti listu originalnih rezervnih djelova sa količinama i jediničnim cijenama koje uključuju cijenu ugradnje istih, kao i pdv.Takođe je potrebno dostaviti izjavu kojom će garantovati nepromjenjivost cijena originalnih rezervnih djelova u periodu trajanja ugovora, vodeći računa da specifikacija dostavljenih rezervih djelova odgovara uređajima pojedinačno, franko Budva, Petrovac.

* Garancija za ugrađene nove djelove je minimum jedna godina.

Partija 2:  Tekuće održavanje i servis rashladnih sistema i uređaja

| R.Br. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, perfomansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tekuće održavanje i servis rashladnih sistema i uređaja u TN „Slovenska Plaža“, Budva |  |  |  |  |
| 1. | Tekuće održavanje i servis unutrašnje i spoljne jedinice “TOYOTOMI” DCT 70 INVO R-410A (restoran broj IV) | Tekuće održavanje i servis unutrašnje jedinice obuhvata: - čišćenje i dezinfekciju filtera za vazduh; - čišćenje i dezinfekciju radnog kola ventilatora; - čišćenje razmjenjivača; - provjera pumpice za izbacivanje kondenza i ispiranje cjevovoda odvoda. Servis spoljne jedinice obuhvata: - čišćenje i provjera protoka vazduha aksijalnog ventilator - čišćenje kondezatora - provjeru rada komandnih komponenti uređaja - provjera radnih parametara uređaja | komplet | 1 |
| 2. | Tekuće održavanje i servis unutrašnje i spoljne jedinice kasetne – klime “CARIJER” 38Q4 SO 180 SA R-410 A | Tekuće održavanje i servis unutrašnje jedinice obuhvata: - čišćenje i dezinfekciju filtera za vazduh; - čišćenje i dezinfekciju radnog kola ventilatora; - čišćenje razmjenjivača; - provjera pumpice za izbacivanje kondenza i ispiranje cjevovoda odvoda. Servis spoljne jedinice obuhvata: - čišćenje i provjera protoka vazduha aksijalnog ventilator - čišćenje kondezatora - provjeru rada komandnih komponenti uređaja - provjera radnih parametara uređaja | komplet | 1 |
| 3. | Tekuće održavanje i servis unutrašnje i spoljne jedinice “TOYOTOMI” CCT 100 INVO R-410 A (restoran IV i III) | Tekuće održavanje i servis unutrašnje jedinice obuhvata: - čišćenje i dezinfekciju filtera za vazduh; - čišćenje i dezinfekciju radnog kola ventilatora; - čišćenje razmenjivača; - provjera pumpice za izbacivanje kondeza i ispiranje cjevovoda odvoda. Servis spoljne jedinice obuhvata: - čišćenje i provjera protoka vazduha aksijalnog ventilatora - čišćenje kondezatora - provjera rada komandnih komponenti uređaja - provjera radnih parametara uređaja | komplet | 4 |
| 4. | Tekuće održavanje i servis unutrašnje i spoljne jedinice “TOYOTOMI” CCT 140 INVO R-410A (restoran II) | Tekuće održavanje i servis unutrašnje jedinice obuhvata: - čišćenje i dezinfekciju filtera za vazduh; - čišćenje i dezinfekciju radnog kola ventilatora; - čišćenje razmenjivača; - provjera pumpice za izbacivanje kondeza i ispiranje cjevovoda odvoda. Servis spoljne jedinice obuhvata: - čišćenje i provjera protoka vazduha aksijalnog ventilatora - čišćenje kondezatora - provjera rada komandnih komponenti uređaja - provjera radnih parametara uređaja | komplet | 1 |
| 5. | Tekuće održavanje i servis unutrašnje i spoljne jedinice kasetna klima “CARIJER” 38Q4 SO 480TE R-410 A | Tekuće održavanje i servis unutrašnje jedinice obuhvata: - čišćenje i dezinfekciju filtera za vazduh; - čišćenje i dezinfekciju radnog kola ventilatora; - čišćenje razmenjivača; - provjera pumpice za izbacivanje kondeza i ispiranje cjevovoda odvoda. Servis spoljne jedinice obuhvata: - čišćenje i provjera protoka vazduha aksijalnog ventilatora - čišćenje kondezatora - provjera rada komandnih komponenti uređaja - provjera radnih parametara uređaja | komplet | 2 |
| 6. | Tekuće održavanje i servis unutrašnje jedinice i spoljne jedinice “LG” UU36W model AUU W366D2 R-410A (recepcija) | Tekuće održavanje i servis unutrašnje jedinice obuhvata: - čišćenje i dezinfekciju filtera za vazduh; - čišćenje i dezinfekciju radnog kola ventilatora; - čišćenje razmenjivača; - provjera pumpice za izbacivanje kondeza i ispiranje cjevovoda odvoda. Servis spoljne jedinice obuhvata: - čišćenje i provjera protoka vazduha aksijalnog ventilatora - čišćenje kondezatora - provjeru rada komandnih komponenti uređaja - provjeru radnih parametara uređaja | komplet | 2 |
| 7. | Tekuće održavanje i servis unutrašnje jedinice i spoljne jedinice “LG” UU61W model AUU W608D2 R-410 A (recepcija) | Tekuće održavanje i servis unutrašnje jedinice obuhvata: - čišćenje i dezinfekciju filtera za vazduh; - čišćenje i dezinfekciju radnog kola ventilatora; - čišćenje razmenjivača; - provjera pumpice za izbacivanje kondeza i ispiranje cjevovoda odvoda. Servis spoljne jedinice obuhvata: - čišćenje i provjera protoka vazduha aksijalnog ventilatora - čišćenje kondezatora - provjeru rada komandnih komponenti uređaja - provjeru radnih parametara uređa | komplet | 6 |
| 8. | Tekuće održavanje i servis unutrašnje i vanjske jedinice “TAYOTOMI” GAG A 180 FW – M R-410 A | Tekuće održavanje i servis unutrašnje jedinice obuhvata: - čišćenje i dezinfekciju filtera za vazduh; - čišćenje i dezinfekciju radnog kola ventilatora; - čišćenje razmenjivača; - provjera pumpice za izbacivanje kondeza i ispiranje cjevovoda odvoda. Servis spoljne jedinice obuhvata: - čišćenje i provjera protoka vazduha aksijalnog ventilatora - čišćenje kondezatora - provjeru rada komandnih komponenti uređaja - provjeru radnih parametara uređa | komplet | 2 |
| 9. | Tekuće održavanje i servis unutrašnje i vanjske jedinice “DAYKIN” 4MXS 80E 3V3B R-410 A | Tekuće održavanje i servis unutrašnje jedinice obuhvata: - čišćenje i dezinfekciju filtera za vazduh; - čišćenje i dezinfekciju radnog kola ventilatora; - čišćenje razmenjivača; - provjera pumpice za izbacivanje kondeza i ispiranje cjevovoda odvoda. Servis spoljne jedinice obuhvata: - čišćenje i provjera protoka vazduha aksijalnog ventilatora - čišćenje kondezatora - provjeru rada komandnih komponenti uređaja - provjeru radnih parametara uređaja | komplet | 1 |
| Tekuće održavanje i servis rashladnih sistema u uređaja u hotelu „Castellastva“, Petrovac |  |  |  |  |
| 1. | Tekuće održavanje i servis klima komore „Proklima“, Samobor TIP KU7-M-DV 50S-S (12000/11000)m3/h (u restoranu) | Tekuće održavanje i servis klima komore podrazumijeva: - provjeru i uvid u postojeće stanje klima-komore - grubo i fino čišćenje unutrašnjosti komore sa dezinfekcijom - provjeru svih sastavnih komponenti odsisa i potisa (motor ventilatora, remen kaiš, diferencionalni presostat i rekuperator) - provjeru svih komandnih komponenti komore - zamjena filca na filterima, po potrebi | komplet | 1 |
| 2. | Tekuće održavanje i servis klima komore „Proklima“, Samobor TIP KU 2-M-LV50P-S 1400m3/h (u igraonici) | Tekuće održavanje i servis klima komore podrazumijeva: - provjeru i uvid u postojeće stanje klima komore - grubo i fino čišćenje unutrašnjosti komore kao i dezinfekcija komora - provjeru svih komponenti potisne sekcije - provjeru svih elektronskih komponenti - zamjena filca na filterima, po potrebi | komplet | 1 |
| 3. | Tekuće održavanje i servis toplotne pumpe “DAIKIN” TIP EWYQ050 BAWP Inventer R-410 A (toplotna pumpa za klimatizaciju recepcije i dečije igraonice) | Tekuće održavanje i servis toplotne pumpe podrazumijeva: - provjeru i uvid u postojeće stanje rashladne mašine; - vizuelnu i tehničku provjeru svih sastavnih komponenti uređaja; - kontrolu pritiska freona,odnosno zaptivenosti instalacije; - grubo i fino čišćenje vazdušnog hladnog kondezatora po propisanoj proceduri; - provjeru nivoa ulja u kompresorima i statusa indikatorskog stakla protoka freona; - provjeru svih elektronskih komponenti (releji,osigurači, kontaktori,elektrokomandne ploce) - provjeru funkcionisanja cirkulacionog kruga voda fuckcionalnost cirkulacionog kruga; - stavljanje pod napon i testiranje rada sastavnih komponenti pumpi - kontrolu i podešavanje svih parametara sistema; - provjeru pritiska vodene strane, dopuna glikola - puštanje u rad rashladnih mašina, praćenje rada i parametara 24h. | komplet | 1 |
| 4. | Tekuće održavanje i servis plafonskih fenkoil jedinica TIP TL1.2TRSNA 600 2,22/3,35 kW (dvocijevni system) | Tekuće održavanje i servis fenkoil jedinica podrazumijeva: - detaljno čišćenje plafonskih fenkoil jedinica sa dezinfekcijom - kontrolu rada pumpi za izbacivanje kondenza i odvoda - kontrolu rada elektrokomandnih komponenti - puštanje u rad | komplet | 7 |
| 5. | Tekuće održavanje i servis unutrašnjih fencoil jedinica 5.4-25EV PAPG1-7 BSV-C (parapetne jedinice-smještajni dio depandasa „U“ i prostor dječije igraonice) | Tekuće održavanje i servis unutrašnjih jedinica fencoila obuhvata: - pranje i čišćenje filtera na vazdušnoj stani, pranje i dezinfekcija sa rastvorom za dezinfekciju izmjenjivača i čišćenje posude za odvod kondenzata, - provjeru pravilnog odvoda kondezata, - ispravljanje oštećenih lamela na izmjenjivačima, - provjeru spojeva na vodenoj strani, - provjeru ispravnosti ventilatora, - provjeru ispravnosti termostata, - čišćenje hvatača nečistoća na vodenoj strani, - detaljno ozračivanje sistema grijanja ili hlađenja sa balansiranjem mreže. | komplet | 35 |
| 6. | Tekuće održavanje i servis split sistema „Dajkin“ - inventar CVPAPG1-7 TIP FTXN25FTXU25 | Tekuće održavanje podrazumijeva korektivno održavanje. | komplet | 171 |
| 7. | Tekuće održavanje i servis vanjskih jedinica „MITSUBISHI ELEKTRIC“ TIP: SUZKA71VA3 Qhl=7,1KW Qgrej=8,1KW | Tekuće održavanje i servis vanjskih jedinica obuhvata: - čišćenje kondezatora - čišćenje i provjeru protoka vazduha,motora ventilatora na kondezatoru - provjeru radnih parametara uređaja - provjeru ujednačenosti jaza napona - provjeru upravljačkih komponenti uređaja | komplet | 4 |
| 8. | Tekuće održavanje i servis unutrašnje kanalske jedinice „MITSUBISHI ELEKTRIC“ TIP: SEZ KD 71 | Tekuće održavanje i servis unutrašnje kanalske jedinice obuhvata: - čišćenje i dezinfekciju filtera vazduha - čišćenje i dezinfekciju motora ventilatora razmjenjivača - čišćenje i dezinfekciju razmjenjivača - kontrolu pumpice za izbacivanje kondeza sa provjerom funkcionalnosti odvoda - čišćenje kadice odvoda kondeza - puštanje u rad sa provjerom radnih parametara | komplet | 4 |
| Tekuće održavanje i servis rashladnih sistema i uređaja u hotelu „Aleksandar“, Budva |  |  |  |  |
| 1. | Tekuće održavanje i servis split sistem „Daikin“- inverter CVPAPG1-7 TIP FTXN25FTXU25 | Tekuće održavanje podrazumijeva korektivno održavanje. | komplet | 97 |
| 2. | Tekuće održavanje i servis kasetnih klima split sistema vanjskih jedinica “TOYOTOMY” CCT 100 NVO (odnosi se na pozicije restoran, recepciju, dječiju igraonicu, teretanu i kongresnu salu) | Tekuće održavanje i servis kasetnih klima split sistema vanjskih jedinica obuhvata: - čišćenje kondezatora; - čišćenje i provjera protoka vazduha, servis aksijalnog ventilatora; - provjera radnih parametara uređaja; - provjera komandnih komponenti uređaja. Servis unutrašnje kasetne jedinice obuhvata: - čišćenje i dezinfekcija filtera za vazduh; - čišćenje i dezinfekcija radnog kola; - čišćenje razmjenjivača sa dezinfekcijom; - provjera pumpi za izbacivanje kondeza sa ispiranjem cjevovoda i dezinfekcijom. | komplet | 9 |
| 3. | Tekuće održavanje i servis kasetnih klima split sistema vanjskih jedinica “SIESTA” mod. FC18G | Tekuće održavanje i servis kasetnih klima split sistema vanjskih jedinica obuhvata: - čišćenje kondezatora; - čišćenje i provjera protoka vazduha, servis aksijalnog ventilatora; - provjera radnih parametara uređaja; - provjera komandnih komponenti uređaja. Servis unutrašnje kasetne jedinice obuhvata: - čišćenje i dezinfekcija filtera za vazduh; - čišćenje i dezinfekcija radnog kola; - čišćenje razmjenjivača sa dezinfekcijom; - provjera pumpi za izbacivanje kondeza sa ispiranjem cjevovoda i dezinfekcijom. | komplet | 2 |
| 4. | Tekuće održavanje i servis kasetnih klima split sistema vanjskih jedinica i unutrašnje kasetne jedinice “MITSHUBISHI” FOC306 HEN2 | Tekuće održavanje i servis klima split sistema vanjskih jedinica obuhvata: - čišćenje kondezatora; - čišćenje i provjera protoka vazduha, servis aksijalnog ventilatora; - provjeru radnih parametara uređaja; - provjeru komandnih komponenti uređaja. Servis unutrašnje kasetne jedinice obuhvata: - čišćenje i dezinfekcija filtera za vazduh; - čišćenje i dezinfekcija radnog kola; - čišćenje razmjenjivača sa dezinfekcijom; - provjera pumpi za izbacivanje kondeza sa ispiranjem cjevovoda i dezinfekcijom. | komplet | 2 |
| 5. | Tekuće održavanje i servis kasetnih klima split sistema vanjskih jedinica i unutrašnje kanalske jedinice “DAIKIN” multi-inventer model 5MX 590E2V3B R-410A (kuhinja hotela „Aleksandar“) | Tekuće održavanje i servis kasetnih klima split sistema vanjskih jedinica obuhvata: - čišćenje kondezatora; - čišćenje i provjera protoka vazduha, servis aksijalnog ventilatora; - provjera radnih parametara uređaja; - provjera komandnih komponenti uređaja. Servis unutrašnje kanalske jedinice obuhvata: - čišćenje i dezinfekcija filtera za vazduh; - čišćenje i dezinfekcija radnog kola; - čišćenje razmjenjivača sa dezinfekcijom; - provjera pumpi za izbacivanje kondeza sa ispiranjem cjevovoda i dezinfekcijom. | komplet | 1 |

* Usluge specificirane ovom dokumentacijom će se obavljati sukcesivno po pozivu naručioca.Rashladna oprema, sistemi i uređaji moraju da budu potpuno ispravni i funkcionalni u toku trajanja turističke sezone, zato je ponuđač dužan da u periodu trajanja ugovora uraditi sljedeće:

A) Preventivno održavanje opreme zahtijeva vizuelni pregled, kontrolu ispravnosti i (po potrebi servisne zahvate), a sve u cilju bezbijednosti i funkcionalnosti opreme.Obaveza ponuđača je da prilikom ovih servisnih zahvata, obavezno sačini detaljni zapisnik o pregledu i servisnim zahvatima, svih stavki sa spiska, koji potpisuju obije strane.

B) Korektivnom održavanju opreme specificirane u javnom pozivu, pristupa se nakon nastanka kvara a po prijavi Naručioca.Ima za cilj vraćanje u ispravno stanje uređaja i opreme, u vremenskom intervalu koji je definisan ovim pozivom.Korektivno održavanje opreme se radi po prijavi kvara od strane ovlašćenog lica, i odziv mora biti u roku 2 sata, a otklanjanje nedostataka na opremi ne smije biti duže od 6 sati.Rezervni djelovi i potrošni materijal za specificiranu opremu moraju se zamijeniti od strane ovlašćenog servisera, u cilju dovodjenja uređaja i opreme u ispravno stanje.Obaveza ponuđača za održavanje opreme je da prilikom korektivnih servisa obavezno sačini detaljni zapisnik o popravci kvara koji potpisuju ovlašćena lica obije strane, kao i da svaki zamijenjeni dio dostavi podnosiocu zahtjeva, kao dokaz (šef tehničke službe).

* Ponuđač je dužan da dostavi ukupnu vrijednost održavanja specificirane opreme, gdje je uključen i pdv.

* Ponuđači su dužni dostaviti listu originalnih rezervnih djelova sa količinama i jediničnim cijenama koje uključuju cijenu ugradnje istih, kao i pdv.Takođe je potrebno dostaviti izjavu kojom će garantovati nepromjenjivost cijena originalnih rezervnih djelova u periodu trajanja ugovora, vodeći računa da specifikacija dostavljenih rezervih djelova odgovara uređajima pojedinačno, franko Budva, Petrovac.

* Garancija za ugrađene nove djelove je minimum jedna godina.

IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU

Hotelska grupa „Budvanska rivijera” a.d. Budva

Broj: 04/1-1519/1

Mjesto i datum:  Budva 10.04.2018. godine,

U skladu sa članom 29 stav 1 tačka 3 Pravilnika o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u hotelskoj grupi „Budvanska rivijera” AD Budva  (broj 02-4884/2 od 19.09.2017. godine)   Katarina Kažanegra, Izvršna direktorica kao ovlašćeno lice Hotelske grupe „Budvanska rivijera” AD Budva , daje

I z j a v u

da će Hotelska grupa „Budvanska rivijera” AD Budva, shodno Planu nabavki broj: 04/1-1228 od 22.03.2018. godine, uredno vršiti plaćanja preuzetih obaveza, po utvrđenoj dinamici.

Ovlašćeno lice naručioca

Izvršna direktorica

Katarina Kažanegra

______________________

IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA  NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU  NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Hotelska grupa „Budvanska rivijera” a.d. Budva

Broj: 04/1-1519/2

Mjesto i datum:  Budva 10.04.2018. godine,

U skladu sa članom 9.  Pravilnika o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u hotelskoj grupi „Budvanska rivijera” AD Budva  (broj 02-4884/2 od 19.09.2017. godine).

Izjavljujem

da u postupku nabavke iz Plana nabavke broj 04/1-1228 od 22.03.2018. godine za nabavku usluga – Tekuće održavanje, opravka i usluge servisa frigo uređaja, klima-split sistema i dezinfekcija unutrašnjih jedinica nijesam u sukobu interesa u smislu člana 9. Pravilnika o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u hotelskoj grupi „Budvanska rivijera” AD Budva i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca

Izvršna direktorica

Katarina Kažanegra

______________________

s.r.

Sektor  nabavke

Aleksandar Knežević

______________________

s.r.

Lice koje je učestvovalo u planiranju  nabavke

Miloš Divanović

______________________

s.r.

IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Hotelska grupa „Budvanska rivijera” a.d. Budva

Broj: 04/1-1519/3

Mjesto i datum:  Budva 10.04.2018. godine,

U skladu sa članom 9.  Pravilnika o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u hotelskoj grupi „Budvanska rivijera” AD Budva  (broj 02-4884/2 od 19.09.2017. godine).

Izjavljujem

da u postupku nabavke iz Plana nabavke broj 04/1-1228 od 22.03.2018. godine za nabavku usluga – Tekuće održavanje, opravka i usluge servisa frigo uređaja, klima-split sistema i dezinfekcija unutrašnjih jedinica, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 9. Pravilnika o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u hotelskoj grupi „Budvanska rivijera” AD Budva, i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku nabavke.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda, Saša Samardžić, predsjednik

______________________

s.r.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda, Aleksandar Knežević, član

______________________

s.r.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda, Miloš Divanović , član

_______________________

s.r.

# METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA

 Vrednovanje ponuda po kriterijumu najniže ponuđena cijena vršiće se na sljedeći način:

 kriterijum najniža ponuđena cijena vrednovaće se na sljedeći način:

- Minimalna ukupna ponuđena cijena će se obračunati sa max.brojem poena......................(100);

- bodovi za ostale ponuđače obračunavaju se procentualno u odnosu na najnižu cijenu po formuli:

najniža ponuđena cijena

broj poena = ---------------------------------------------x max.broj poena (100);

ponuđena cijena

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu ili podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

# OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ

NASLOVNA STRANA PONUDE

(naziv ponuđača)

podnosi

(naziv naručioca)

P O N U D U

po Tenderskoj dokumentaciji broj ____ od _______ godine

za nabavku __________________________________________________________

(opis predmeta nabavke)

ZA

 Predmet nabavke u cjelosti

## PODACI O PONUDI I PONUĐAČU

Ponuda se podnosi kao:

 Samostalna ponuda

 Samostalna ponuda sa podizvođačem/podugovaračem

 Zajednička ponuda

 Zajednička ponuda sa  podizvođačem/podugovaračem

Podaci o podnosiocu samostalne ponude:

| Naziv i sjedište ponuđača |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Lice/a ovlašćeno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude

| Naziv podugovarača /podizvođača |  |  |
| --- | --- | --- |
| PIB |  |  |
| Ovlašćeno lice |  |  |
| Adresa |  |  |
| Telefon |  |  |
| Fax |  |  |
| E-mail |  |  |
| Procenat ukupne vrijednosti nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Opis dijela predmeta nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |  |

Podaci o podnosiocu zajedničke ponude

| Naziv podnosioca zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje finansijskog dijela ponude, nacrta ugovora o nabavci | (Ime i prezime) |
|  | (Potpis) |
| Imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora |  |
|  | .... |

Podaci o nosiocu zajedničke ponude:

| Naziv nosioca zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koji se odnose na nosioca zajedničke ponude | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o članu zajedničke ponude:

| Naziv člana zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koja se odnose na člana zajedničke ponude | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude

| Naziv podugovarača /podizvođača |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PIB |  |  |  |
| Ovlašćeno lice |  |  |  |
| Adresa |  |  |  |
| Telefon |  |  |  |
| Fax |  |  |  |
| E-mail |  |  |  |
| Procenat ukupne vrijednosti nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |  |
| Opis dijela predmeta nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |  |  |

FINANSIJSKI DIO PONUDE ZA PARTIJU 1

| r.b. | opis predmeta | bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena bez pdv-a | ukupan iznos bez pdv-a | pdv | ukupan iznos sa pdv-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PDV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupan iznos sa PDV-om: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uslovi ponude:

| Rok izvršenja ugovora je |  |
| --- | --- |
| Mjesta izvršenja ugovora su |  |
| Način i dinamika isporuke/izvršenja |  |
| Rok plaćanja |  |
| Garantni rok |  |
| Način plaćanja |  |
| Period važenja ponude |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)

M.P.

FINANSIJSKI DIO PONUDE ZA PARTIJU 2

| r.b. | opis predmeta | bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena bez pdv-a | ukupan iznos bez pdv-a | pdv | ukupan iznos sa pdv-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PDV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupan iznos sa PDV-om: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uslovi ponude:

| Rok izvršenja ugovora je |  |
| --- | --- |
| Mjesta izvršenja ugovora su |  |
| Način i dinamika isporuke/izvršenja |  |
| Rok plaćanja |  |
| Garantni rok |  |
| Način plaćanja |  |
| Period važenja ponude |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)

M.P.

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA

(ponuđač)

Broj: ________________

Mjesto i datum: _________________

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude, podizvođača / podugovarača
       (ime i prezime i radno mjesto)     , u skladu sa članom 9 .  Pravilnika o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u hotelskoj grupi „Budvanska rivijera” AD Budva  (broj 02-4884/2 od 19.09.2017. godine) daje

Izjavu

da nije u sukobu interesa sa licima naručioca navedenim u izjavama o nepostojanju sukoba interesa na strani naručioca, koje su sastavni dio predmetne Tenderske dokumentacije broj 04/1-1519  od 10.04.2018. godine za nabavku usluga - Tekuće održavanje, opravka I usluge servisa frigo uređaja, klima-split sistema I dezinfekcija unutrašnjih jedinica, u smislu člana 9. Pravilnika o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u hotelskoj grupi „Budvanska rivijera” AD Budva i da ne postoje razlozi za sukob interesa na strani ovog ponuđača.

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis

M.P.

## DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA

Dostaviti:

11) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

3) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

Ponuđači su u predmetnom postupku nabavke, dužni da dostave sljedeće dokaze: - Licencu za izvođenje radova na termotehničkim instalacijama, mašinskim instalacija, uređaja i postrojenja. Ponuđač tj. Privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik treba da ima zaposlene inženjere koji poseduju licence za: - Rukovođenje izvođenjem radova na termotehničkim instalacijama, mašinskim instalacija, uređaja i postrojenja. Uz licence za zaposlene inženjere ponuđač dostavlja potvrde Inženjerske komore o članstvu u Komori. Ponuđači su u predmetnom postupku nabavke obratio nadležnom organu Agenciji za zaštitu životne sredine Crne Gore, koja je odgovorila da je ponuđač dužan da dostavi: Dozvolu za obavljanje djelatnosti održavanja i/ili popravke i isključivanja iz upotrebe proizvoda koji sadrže supstance koje oštećuju ozonski omotač i/ili alternativne supstance. U skladu sa Zakonom o zaštiti vazduha i Uredbe o supstancama koje oštećuju ozonski omotač i alternativnim supstancama pravno lice odnosno preduzetnik ne može obavljati djelatnost održavanja i/ili popravke i isključivanja iz upotrebe proizvoda koji sadrže supstance koje oštećuju ozonski omotač i/ili alternativne supstance bez dozvole izdate od strane Agencije za zaštitu životne sredine.

DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI

Nije predviđeno dostavljanje ovih dokaza. Ne zahtijeva se.

NACRT UGOVORA O NABAVCI ZA PARTIJU 1

Ovaj ugovor zaključen je  između:

Naručioca Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ AD  Budva sa sjedištem u Budvi, ulica Trg Slobode 1, PIB: 02005328, koga zastupa Katarina Kažanegra, izvršna direktorica, (u daljem tekstu: Naručilac)

I

Ponuđača ______________________ sa sjedištem u ________________, ulica____________, Broj računa: ______________________, Naziv banke: ________________________, koga zastupa _____________, (u daljem tekstu:  Izvršilac ).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za nabavku usluga Tekuće održavanje, opravka i usluge servisa frigo uređaja, klima-split sistema i dezinfekcija unutrašnjih jedinica, po partijama za partiju 1: Tekuće održavanje i servis frigo-opreme i uređaja   broj: 04/1-1519 od  10.04.2018. godine;

Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: _____________________;

Ponuda ponuđača    (naziv ponuđača)    broj ______ od _________________________

PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog ugovora je nabavka  usluga – Tekuće održavanje, opravka i usluge servisa frigo uređaja, klima-split sistema i dezinfekcija unutrašnjih jedinica, po partijama za partiju 1: Tekuće održavanje i servis frigo-opreme i uređaja , prema Tenderskoj dokumentaciji,  Pozivu za  nadmetanje za izbor najpovoljnije ponude za nabavku robe broj 04/1-1519 od 10.04.2018. godine, Odluci o izboru najpovoljnije ponude broj _______ od ______ godine i prema specifikaciji koja je sastavni dio tenderske dokumentacije.

Član 2

Izvršilac se obavezuje da će pružiti usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora, u svemu prema prihvaćenoj Ponudi br. ___________  od __________ godine koja čini sastavni dio Ugovora.

CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

Član 3

Ukupna vrijednost usluga, prema prihvaćenoj ponudi br. ______  od _______ godine  iznosi _________  eura sa uračunatim  PDV-om .

Ukupna cijena za usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora iznosi____________ €  sa uračunatim PDV-om (i slovima: __________________eura).

Naručilac se obavezuje da će plaćanje _________________________________________________________.

Za pružene usluge Izvršilac je dužan ispostaviti Naručiocu fakturu, potpisanu od ovlašćenog lica. Faktura mora sadržati broj ugovora po kojem se plaćanje vrši.

Sve uplate se  vrše  u korist žiro računa 	kod 	banke  br. 	.

ROK

Član 4

Ugovor se zaključuje na odredjeno vrijeme i traje od __________do__________ godine.

Izvršilac se obavezuje da će usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora, pružati za period  od godinu dana od dana početka primjene ovog ugovora odnosno od dana zaključivanja ugovora do potrošnje ugovorene vrijednosti ukoliko to prvo nastupi kao okolnost.

OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 5

Izvršilac  se  obavezuje:

- Da usluge koje su predmet ovog Ugovora izvodi u skladu sa važećim zakonskim propisima, normativima i standardima za ovu  vrstu posla;

- Da obezbijedi kompletnu dokumentaciju po kojoj se izvode usluge;

- Da odmah, po zahtjevu  Naručioca, pristupi otklanjanju uočenih nedostataka i propusta u obavljanju posla;

- Da striktno poštuje utvrđene rokove i izvršava naloge koje dobija od strane Naručioca odnosno stručnih službi Naručioca na otklanjanju uočenih nedostataka i propusta u obavljanju posla.

Član 6.

U slučaju da u rokovima iz člana 5 Izvršilac  ne otkloni nepravilnosti, Naručilac ima parvo da usluge naruči od drugog Izvršioca , a eventualnu razliku u cijeni nabavke sporne usluge od drugog Izvršioca  fakturisati Izvršiocu sa kojim je zaključen Ugovor. Isti je dužan dostavljenu fakturu uplatiti u roku od 8                ( osam ) dana od dana dobijanja iste.

Vrijednost nabavljene robe od drugog Izvršioca će se smatrati kao utrošena sredstva ugovorena sa Izvršiocem  iz člana 3 ovog Ugovora.

Naručilac se obavezuje da:

- Naričilac se  obavezuje da po dogovorenom terminu i planu Izvršioca uvede u posao.

Pod uvođenjem u posao podrazumijeva se obezbeđenje svih potrebnih uslova za nesmetano obavljanje posla.

- Naručilac se obavezuje da blagovremeno plaća  isporučenu robu na osnovu sukcesivno isporučenih količina, a najkasnije 30 dana od dana dostavljanja fakture.

RASKID UGOVORA

Član 7

Ugovorne strane su saglasne da jedna od strana može jednostrano raskinuti ovaj Ugovor ako se ne izvršavaju obaveze na način i u rokovima  predvidjenim ovim Ugovorom, i to:

• U slučaju kada NARUČILAC ustanovi da kvalitet usluge koja je predmet ovog ugovora ili način na koje se isporučuje, odstupa od traženog, odnosno ponudjenog kvaliteta iz ponude IZVRŠIOCA,

•U slučaju da se IZVRŠILAC ne pridržava svojih obaveza iz ponude i zaključenog Ugovora.

U slučaju raskida Ugovora naručilac je dužan da prethodno pisano upozori IZVRŠIOCA  o eventualnim nedostacima kako bi zajednički konstatovali uzrok i rok u kojim se isti može otkloniti.

Naručilac je dužan takođe da o svojoj namjeri da traži raskid Ugovora, obavijesti dobavljača odnosno od saznanja kada su nastupile promijenjene okolnosti.

OBAVEZE NARUČIOCA

Član 8

NARUČILAC se obavezuje da obezbjedi prostorije i uslove za pružanje usluga koje su predmet ovog Ugovora.

PREUZIMANJE PRAVA I OBAVEZA

Član 9

Ukoliko u toku važnosti ovog ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, iste se obavezuju da ODMAH o tome, izvijeste drugu stranu, a tada će se prava i obaveze ugovorene strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njegovog sljedbenika.

PRIMJENA PROPISA

Član 10

Za sve što nije predvidjeno ovim ugovorom neposredno će se primjeniti Zakon o obligacionim odnosima I ostali pozitivno pravni propisi koji regulišu ovu oblast.

SUDSKA NADLEŽNOST

Član 11

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove u realizaciji ovog Ugovora riješe sporazumom, u suprotnom određuje se nadležnost Privrednog suda Crne Gore.

Član 12

Ugovor zaključen uz kršenje antikorupcijskih pravila ništavan je.

PRIMJERCI UGOVORA

Član 13

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih po 3 (tri) primjerka za NARUČIOCA i  DOBAVLJAČA.

NARUČILAC	 					      DOBAVLJAČ

Hotelska grupa „Budvanska rivijera“

AD  Budva

Izvršna direktorica                                                                   Izvršni direktor

Katarina Kažanegra

_____________________________		                ______________________________

SAGLASAN SA NACRTOM  UGOVORA

Ovlašćeno lice ponuđača _______________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(svojeručni potpis)

Napomena: Konačni tekst ugovora o nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 66 Pravilnika o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u hotelskoj grupi „Budvanska rivijera” AD Budva  (broj 02-4884/2 od 19.09.2017. godine).

NACRT UGOVORA O NABAVCI ZA PARTIJU 2

Ovaj ugovor zaključen je  između:

Naručioca Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ AD  Budva sa sjedištem u Budvi, ulica Trg Slobode 1, PIB: 02005328, koga zastupa Katarina Kažanegra, izvršna direktorica, (u daljem tekstu: Naručilac)

I

Ponuđača ______________________ sa sjedištem u ________________, ulica____________, Broj računa: ______________________, Naziv banke: ________________________, koga zastupa _____________, (u daljem tekstu:  Izvršilac ).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za nabavku usluga Tekuće održavanje, opravka i usluge servisa frigo uređaja, klima-split sistema i dezinfekcija unutrašnjih jedinica, , po partijama za partiju 2: Tekuće održavanje i servis rashladnih sistema i uređaja   broj: 04/1-1519  od 10.04.2018. godine;

Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: _____________________;

Ponuda ponuđača    (naziv ponuđača)    broj ______ od _________________________

PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog ugovora je nabavka  usluga – Tekuće održavanje, opravka I usluge servisa frigo uređaja, klima-split sistema I dezinfekcija unutrašnjih jedinica, prema Tenderskoj dokumentaciji,  Pozivu za  nadmetanje za izbor najpovoljnije ponude za nabavku robe broj 04/1-1519 od 10.04.2018. godine, Odluci o izboru najpovoljnije ponude broj _______ od ______ godine i prema specifikaciji koja je sastavni dio tenderske dokumentacije.

Član 2

Izvršilac se obavezuje da će pružiti usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora, u svemu prema prihvaćenoj Ponudi br. ___________  od __________ godine koja čini sastavni dio Ugovora.

CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

Član 3

Ukupna vrijednost usluga, prema prihvaćenoj ponudi br. ______  od _______ godine  iznosi _________  eura sa uračunatim  PDV-om .

Ukupna cijena za usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora iznosi____________ €  sa uračunatim PDV-om (i slovima: __________________eura).

Naručilac se obavezuje da će plaćanje _________________________________________________________.

Za pružene usluge Izvršilac je dužan ispostaviti Naručiocu fakturu, potpisanu od ovlašćenog lica. Faktura mora sadržati broj ugovora po kojem se plaćanje vrši.

Sve uplate se  vrše  u korist žiro računa 	kod 	banke  br. 	.

ROK

Član 4

Ugovor se zaključuje na odredjeno vrijeme i traje od __________do__________ godine.

Izvršilac se obavezuje da će usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora, pružati za period  od godinu dana od dana početka primjene ovog ugovora odnosno od dana zaključivanja ugovora do potrošnje ugovorene vrijednosti ukoliko to prvo nastupi kao okolnost.

OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 5

Izvršilac  se  obavezuje:

- Da usluge koje su predmet ovog Ugovora izvodi u skladu sa važećim zakonskim propisima, normativima i standardima za ovu  vrstu posla;

- Da obezbijedi kompletnu dokumentaciju po kojoj se izvode usluge;

- Da odmah, po zahtjevu  Naručioca, pristupi otklanjanju uočenih nedostataka i propusta u obavljanju posla;

- Da striktno poštuje utvrđene rokove i izvršava naloge koje dobija od strane Naručioca odnosno stručnih službi Naručioca na otklanjanju uočenih nedostataka i propusta u obavljanju posla.

Član 6.

U slučaju da u rokovima iz člana 5 Izvršilac  ne otkloni nepravilnosti, Naručilac ima parvo da usluge naruči od drugog Izvršioca , a eventualnu razliku u cijeni nabavke sporne usluge od drugog Izvršioca  fakturisati Izvršiocu sa kojim je zaključen Ugovor. Isti je dužan dostavljenu fakturu uplatiti u roku od 8                ( osam ) dana od dana dobijanja iste.

Vrijednost nabavljene robe od drugog Izvršioca će se smatrati kao utrošena sredstva ugovorena sa Izvršiocem  iz člana 3 ovog Ugovora.

Naručilac se obavezuje da:

- Naričilac se  obavezuje da po dogovorenom terminu i planu Izvršioca uvede u posao.

Pod uvođenjem u posao podrazumijeva se obezbeđenje svih potrebnih uslova za nesmetano obavljanje posla.

- Naručilac se obavezuje da blagovremeno plaća  isporučenu robu na osnovu sukcesivno isporučenih količina, a najkasnije 30 dana od dana dostavljanja fakture.

RASKID UGOVORA

Član 7

Ugovorne strane su saglasne da jedna od strana može jednostrano raskinuti ovaj Ugovor ako se ne izvršavaju obaveze na način i u rokovima  predvidjenim ovim Ugovorom, i to:

• U slučaju kada NARUČILAC ustanovi da kvalitet usluge koja je predmet ovog ugovora ili način na koje se isporučuje, odstupa od traženog, odnosno ponudjenog kvaliteta iz ponude IZVRŠIOCA,

•U slučaju da se IZVRŠILAC  ne pridržava svojih obaveza iz ponude i zaključenog Ugovora.

U slučaju raskida Ugovora naručilac je dužan da prethodno pisano upozori IZVRŠIOCA  o eventualnim nedostacima kako bi zajednički konstatovali uzrok i rok u kojim se isti može otkloniti.

Naručilac je dužan takođe da o svojoj namjeri da traži raskid Ugovora, obavijesti dobavljača odnosno od saznanja kada su nastupile promijenjene okolnosti.

OBAVEZE NARUČIOCA

Član 8

NARUČILAC se obavezuje da obezbjedi prostorije i uslove za pružanje usluga koje su predmet ovog Ugovora.

PREUZIMANJE PRAVA I OBAVEZA

Član 9

Ukoliko u toku važnosti ovog ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, iste se obavezuju da ODMAH o tome, izvijeste drugu stranu, a tada će se prava i obaveze ugovorene strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njegovog sljedbenika.

PRIMJENA PROPISA

Član 10

Za sve što nije predvidjeno ovim ugovorom neposredno će se primjeniti Zakon o obligacionim odnosima I ostali pozitivno pravni propisi koji regulišu ovu oblast.

SUDSKA NADLEŽNOST

Član 11

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove u realizaciji ovog Ugovora riješe sporazumom, u suprotnom određuje se nadležnost Privrednog suda Crne Gore.

Član 12

Ugovor zaključen uz kršenje antikorupcijskih pravila ništavan je.

PRIMJERCI UGOVORA

Član 13

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih po 3 (tri) primjerka za NARUČIOCA i  DOBAVLJAČA.

NARUČILAC	 					      DOBAVLJAČ

Hotelska grupa „Budvanska rivijera“

AD  Budva

Izvršna direktorica                                                                   Izvršni direktor

Katarina Kažanegra

_____________________________		                ______________________________

SAGLASAN SA NACRTOM  UGOVORA

Ovlašćeno lice ponuđača _______________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(svojeručni potpis)

Napomena: Konačni tekst ugovora o nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 66 Pravilnika o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u hotelskoj grupi „Budvanska rivijera” AD Budva  (broj 02-4884/2 od 19.09.2017. godine).

# UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE

- NAČIN PRIPREMANJA PONUDE U PISANOJ FORMI

Pripremanje ponude

Ponuđač je dužan da ponudu pripremi kao jedinstvenu cjelinu i da svaku prvu stranicu svakog lista i ukupni broj listova ponude označi rednim brojem i pečatom,  osim garancije ponude.

Dokumenta koja sačinjava ponuđač, a koja čine sastavni dio ponude moraju biti svojeručno potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača.

Ponuda mora biti povezana jednim jemstvenikom tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, a da se pri tome ne ošteti list ponude.

Ponuda se dostavlja u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i sl).

Na jednom dijelu omota ponude ispisuje se naziv i sjedište naručioca, broj poziva za javno nadmetanje i tekst sa naznakom: "Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda", a na drugom dijelu omota ispisuje se naziv, sjedište, ime i adresa ponuđača.

Oblik i način dostavljanja dokaza o ispunjenosti uslova za učešće u postupku  nabavke

Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku  nabavke i drugi traženi dokazi, mogu se dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Naručilac može da u toku postupka pregleda i ocjene ponuda kod i preko nadležnog organa, kao i da uvidom u javno objavljene registre i evidencije vrši provjeru ispravnosti i pravnu valjanost dokaza iz stava 1 ovog člana.

Sredstva finansijskog obezbjeđenja - garancije

Način dostavljanja garancije ponude

Ako garancija ponude sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana, označena rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača, označava se, dostavlja i povezuje u ponudi jemstvenikom kao i ostali dokumenti ponude. Na ovaj način se označava, dostavlja i povezuje garancija ponude uz koju je kao posebni dokument dostavljena navedena klauzula izdavaoca garancije.

Ako garancija ponude ne sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana, označena rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača ili ako uz garanciju nije dostavljen  posebni dokument koji sadrži takvu klauzulu, garancija ponude se dostavlja u dvolisnoj providnoj plastičnoj foliji na način što se u istu uz list garancije ubaci papir na kojem se ispisuje redni broj kojim se označava prva stranica lista garancije i otiskuje pečat, žig ili slični znak ponuđača i plastična folija zatvara po svakoj strani  tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati. Zatvaranje plastične folije može se vršiti i jemstvenikom kojim se povezuje ponuda u cjelinu na način što će se plastična folija perforirati po obodu svake strane sa najmanje po dvije perforacije kroz koje će se provući jemstvenik kojim se povezuje ponuda, tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati, a da se ista vidno ne ošteti, kao ni jemstvenik kojim je zatvorena plastična folija i kojim je uvezana ponuda ili pečatni vosak kojim je ponuda zapečaćena. Ako se garancija ponude sastoji iz više listova svaki list garancije se dostavlja na naprijed opisani način.

Zajednički uslovi za garanciju ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o  nabavci

Garancija ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o nabavci mogu biti izdata od banke, društva za osiguranje ili druge organizacije koja je zakonom ili na osnovu zakona ovlašćena za davanje garancija.

U garanciji ponude i sredstvu finansijskog obezbjeđenja ugovora o nabavci mora biti naveden broj i datum tenderske dokumentacije na koji se odnosi ponuda, iznos na koji se garancija daje i da je bezuslovna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi.

U slučaju kada se ponuda podnosi za više partija ponuđač može u ponudi dostaviti jednu garanciju ponude za sve partije za koje podnosi ponudu uz navođenje partija na koje se odnosi i iznosa garancije za svaku partiju ili da za svaku partiju dostavi posebnu garanciju ponude.

Način iskazivanja ponuđene cijene

Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, sa posebno iskazanim PDV-om, na način predviđen obrascem “Finansijski dio ponude” koji je sastavni dio Tenderske dokumentacije.

U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom.

Ponuđena cijena/e piše se brojkama.

Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet  nabavke, a ukoliko je predmet nabavke određen po partijama za svaku partiju za koju se podnosi ponuda dostavlja se posebno Finansijski dio ponude.

Ako je cijena najpovoljnije ponude niža najmanje za 30% u odnosu na prosječno ponuđenu cijenu svih ispravnih ponuda ponuđač je dužan da na zahtjev naručioca dostavi obrazloženje.

Nacrt ugovora o nabavci

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi Nacrt ugovora o  nabavci potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti.

Blagovremenost ponude

Ponuda je blagovremeno podnesena ako je uručena naručiocu prije isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda koji je predviđen Tenderskom dokumentacijom.

Period važenja ponude

Period važenja ponude ne može da bude kraći od roka definisanog u Pozivu.

Istekom važenja ponude naručilac može, u pisanoj formi, da zahtijeva od ponuđača da produži period važenja ponude do određenog datuma. Ukoliko ponuđač odbije zahtjev za produženje važenja ponude smatraće se da je odustao od ponude. Ponuđač koji prihvati zahtjev za produženje važenja ponude ne može da mijenja ponudu.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije

Zainteresovano lice ima pravo da zahtijeva od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije u roku od 5 (pet) dana, od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije.

Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije podnosi se u pisanoj formi (poštom, faxom, e-mailom...) , na adresu naručioca.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije predstavlja sastavni dio tenderske dokumentacije.

Naručilac je dužan da pojašnjenje tenderske dokumentacije, dostavi podnosiocu zahtjeva i da ga objavi na sajtu kompanije, 3 dana od dana prijema zahtjeva.

Način dostavljanja ponude

Ponuda se dostavlja u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i sl). Na jednom dijelu omota ponude ispisuje se naziv i sjedište naručioca, broj poziva za javno nadmetanje, odnosno poziva za nadmetanje i tekst sa naznakom: “Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda”, a na drugom dijelu omota ispisuje se naziv, sjedište, ime i adresa ponuđača.

U slučaju podnošenja zajedničke ponude, na omotu je potrebno naznačiti da se radi o zajedničkoj ponudi i navesti puni naziv ponuđača i adresu na koju će ponuda biti vraćena u slučaju da je neblagovremena.

- IZMJENE I DOPUNE PONUDE I ODUSTANAK OD PONUDE

Ponuđač može da, u roku za dostavljanje ponuda, mijenja ili dopunjava ponudu ili da od ponude odustane na način predviđen za pripremanje i dostavljanje ponude, pri čemu je dužan da jasno naznači koji dio ponude mijenja ili dopunjava.

# SADRŽAJ PONUDE

- Naslovna strana ponude

- Sadržaj ponude

- Popunjeni podaci o ponudi i ponuđaču

- Ugovor o zajedničkom nastupanju u slučaju zajedničke ponude

- Popunjen obrazac finansijskog dijela ponude

- Izjava/e o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača

- Dokazi za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova za učešće u postupku javnog nadmetanja

- Potpisan Nacrt ugovora o nabavci

- ......

# OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA

Ovlašćuje se   (ime i prezime i broj lične karte ili druge identifikacione isprave)   da, u ime

(naziv ponuđača) , kao ponuđača, prisustvuje javnom otvaranju ponuda po Tenderskoj dokumentaciji     (naziv naručioca)    broj _____ od ________. godine, za nabavku       (opis predmeta nabavke)   i da zastupa interese ovog ponuđača u postupku javnog otvaranja ponuda.

Ovlašćeno lice ponuđača

_______________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(svojeručni potpis)

M.P.

Napomena: Ovlašćenje se predaje Komisiji za otvaranje i vrednovanje ponuda naručioca neposredno prije početka javnog otvaranja ponuda.

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Postupak zaštite prava pokreće se žalbom koja se izjavljuje Drugostepenoj komisiji Naručioca.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno, putem pošte preporučenom pošiljkom sa dostavnicom.

Žalba se može izjaviti protiv:

- odluke o izboru najpovoljnije ponude;

- odluke o obustavljanju postupka javne nabavke;

Žalbu može podnijeti isključivo  Ponuđač koji je dostavio ponudu u roku od 3 ( tri ) dana od dana dostavljanja putem preporučene pošiljke ili neposredno.

Aktivna legitimacija u postupku

Žalbu može podnijeti isključivo ponuđač. Žalbu ne može podnijeti lice koje u postupku  nabavke nije dostavilo ponudu.

Pravne posljedice podnošenja žalbe

Blagovremeno podnijeta žalba prekida sve dalje aktivnosti naručioca u postupku  nabavke, do donošenja odluke po žalbi od strane Drugostepene komisije Naručioca.

Sadržaj žalbe

Žalba naročito sadrži:

- podatke o podnosiocu žalbe (naziv i sjedište, odnosno ime i adresa);

- broj i datum objavljivanja javnog poziva sa predmetom  nabavke;

- broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude, poništenju ili druge odluke naručioca;

- razloge žalbe sa obrazloženjem;

- predlog dokaza;

- žalbeni zahtjev;

- potpis ovlašćenog lica.

Uz žalbu se prilaže dokaz o uplati naknade za vođenje postupka.Naknadu iz stava 2 ovog člana plaća podnosilac žalbe u visini od 1 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, s tim da visina naknade ne smije biti veća od 8.000,00 eura.

Postupak sa neurednom žalbom

Ako žalba sadrži formalni nedostatak koji sprječava postupanje po žalbi ili je nerazumljiva ili nepotpuna, Drugostepena komisija će zaključkom odbaciti žalbu.

Ovlašćenja naručioca u vezi izjavljene žalbe

Ako naručilac ocijeni da je žalba u cjelosti ili djelimično osnovana može, u roku od tri dana od dana prijema žalbe, da poništi odluku ili da je preinači drugom odlukom, ispravi učinjenu radnju u skladu sa zahtjevom iz žalbe ili poništi postupak  nabavke, o čemu je dužan da obavijesti sve učesnike postupka.

Protiv odluke iz stava 1 ovog člana može se izjaviti žalba Drugostepenoj  komisiji.

Rokovi za donošenje odluke

Drugostepena komisija je dužna da odluči po žalbi u roku od 5 dana od dana prijema spisa i potpune dokumentacije o postupku  nabavke.

Rok iz stava 1 ovog člana može se produžiti za još 5 dana u slučaju potrebe angažovanja vještaka, pribavljanja mišljenja nadležnih organa i obimnosti dokumentacije u postupku  nabavke.

Odluku iz stava 1 ovog člana Drugostepena komisija, u roku od tri dana od dana donošenja, dostavlja podnosiocu žalbe  i objavljuje na svojoj web stranici.

Odlučivanje Drugostepene komisije

Drugostepena komisija u postupku po žalbi odlučuje zaključkom i rješenjem.

Drugostepena komisija zaključkom:

odbacuje žalbu, ako je nedopuštena, neblagovremena i izjavljena od strane neovlašćenog lica;

- obustavlja postupak, prijemom pisanog obavještenja podnosioca žalbe da odustaje od podnijete žalbe.

Drugostepena  komisija rješenjem:

- odbija žalbu kao neosnovanu;

- usvaja žalbu i u cjelosti ili djelimično poništava postupak  nabavke i donijetu odluku, ukazuje Komisiji za otvaranje i vrednovanje ponuda  na učinjene nepravilnosti i nalaže im sprovođenje novog postupka i odlučivanja ili preuzimanja potrebnih mjera kojima se učinjene nepravilnosti otklanjaju.

Odluka Drugostepene komisije mora biti obrazložena.

Pravila dokazivanja

U postupku po žalbi stranke su dužne da iznesu sve činjenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlože dokaze kojima se te činjenice potvrđuju.

U postupku zaštite prava naručilac je dužan da dokaže postojanje činjenica i okolnosti na osnovu kojih je preduzeo pojedine radnje u postupku i donio odluke, koje su predmet žalbe.

U postupku zaštite prava podnosilac žalbe je dužan da dokaže ili učini vjerovatnim postojanje činjenica i razloga povrede postupka  nabavke ili povrede materijalnog prava, koji su istaknuti u žalbi.

Granice postupanja Drugostepene komisije

Drugostepena komisija odlučuje u granicama žalbenih navoda.

Odluke Drugostepene  komisije su konačne.

Naknada za vođenje postupka

Uz žalbu se dostavlja dokaz da je plaćena naknada za vođenje postupka po žalbi u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 8.000,00 eura, na žiro Hotelske grupe ,,Budvanska rivijera” ad Budva broj 520-67710-63 kod Hipotekarne banke.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Ukoliko se uz žalbu ne dostavi dokaz da je uplaćena naknada za vođenje postupka u propisanom iznosu žalba će biti odbačena kao neuredna.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu “Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose sa  podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu „Podaci o podnosiocu zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu. Ponudač koji podnosi zajedničku ponudu dužan je popuniti i tabele „Podaci o nosiocu zajedničke ponude“ i „Podaci o članu zajedničke ponude“

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu “Podaci o članu zajedničke ponude“ kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog člana zajedničke ponude

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu „ Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose zajednički  sa  podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Izjavu o nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača posebno dostaviti za svakog člana zajedničke ponude, za svakog podugovarača/podizvođača